## 1组合式风阀
武汉市轨道交通5号线组合风阀参数确认表
车站名称:都市工业园站
设计院提供参数 | [9 empty] | 厂家反馈参数 | [7 empty] | 与招标参数差别原因
序号 | 风阀名称 | 设备编号 | 宽度(mm) | 高度(mm) | 数量 | 耐温要求 | 安装方式 | 执行器位置 | 备注 | 宽度(mm) | 高度(mm) | 耐温要求 | 安装方式 | 执行器位置 | 用电规格 | 用电量(W) | 备注
1 | 电动组合风阀 | DZ-523-A1 | 5000 | 4000 | 1 | 280℃/1h | 卧式安装 | 长边 | 墙体安装 | 5000 | 4000 | 280℃/1h | 卧式安装 | 长边 | AC220 | 300 | 墙体安装
2 | 电动组合风阀 | DZ-523-A2 | 5000 | 4000 | 1 | 280℃/1h | 立式安装 | 长边 | 墙体安装 | 5000 | 4000 | 280℃/1h | 立式安装 | 长边 | AC220 | 300 | 墙体安装
3 | 电动组合风阀 | DZ-523-A3 | 5000 | 4000 | 1 | 280℃/1h | 卧式安装 | 长边 | 墙体安装 | 5000 | 4000 | 280℃/1h | 卧式安装 | 长边 | AC220 | 300 | 墙体安装
4 | 电动组合风阀 | DZ-523-A4 | 5000 | 4000 | 1 | 280℃/1h | 立式安装 | 长边 | 墙体安装 | 5000 | 4000 | 280℃/1h | 立式安装 | 长边 | AC220 | 300 | 墙体安装
5 | 电动组合风阀 | DZ-523-A5 | 3000 | 4000 | 1 | 280℃/1h | 立式安装 | 短边 | 墙体安装 | 3000 | 4000 | 280℃/1h | 立式安装 | 短边 | AC220 | 300 | 墙体安装
6 | 电动组合风阀 | DZ-523-A6 | 3000 | 4000 | 1 | 280℃/1h | 立式安装 | 短边 | 墙体安装 | 3000 | 4000 | 280℃/1h | 立式安装 | 短边 | AC220 | 300 | 墙体安装
7 | 电动组合风阀 | DZ-523-A7 | 3000 | 4000 | 1 | 280℃/1h | 立式安装 | 短边 | 墙体安装 | 3000 | 4000 | 280℃/1h | 立式安装 | 短边 | AC220 | 300 | 墙体安装
8 | 电动组合风阀 | DZ-523-A8 | 3500 | 2500 | 1 | 280℃/1h | 立式安装 | 长边 | 墙体安装 | 3500 | 2500 | 280℃/1h | 立式安装 | 长边 | AC220 | 300 | 墙体安装
9 | 电动组合风阀 | DZ-523-A9 | 4000 | 2000 | 1 | 280℃/1h | 卧式安装 | 长边 | 墙体安装 | 4000 | 2000 | 280℃/1h | 卧式安装 | 长边 | AC220 | 300 | 墙体安装
10 | 电动组合风阀 | DZ-523-A10 | 4000 | 2000 | 1 | 280℃/1h | 卧式安装 | 长边 | 墙体安装 | 4000 | 2000 | 280℃/1h | 卧式安装 | 长边 | AC220 | 300 | 墙体安装
11 | 电动组合风阀 | DZ-523-B1 | 5000 | 4000 | 1 | 280℃/1h | 卧式安装 | 短边 | 墙体安装 | 5000 | 4000 | 280℃/1h | 卧式安装 | 短边 | AC220 | 300 | 墙体安装
12 | 电动组合风阀 | DZ-523-B2 | 5000 | 4000 | 1 | 280℃/1h | 立式安装 | 长边 | 墙体安装 | 5000 | 4000 | 280℃/1h | 立式安装 | 长边 | AC220 | 300 | 墙体安装
13 | 电动组合风阀 | DZ-523-B3 | 5000 | 4000 | 1 | 280℃/1h | 立式安装 | 长边 | 墙体安装 | 5000 | 4000 | 280℃/1h | 立式安装 | 长边 | AC220 | 300 | 墙体安装
14 | 电动组合风阀 | DZ-523-B4 | 5000 | 4000 | 1 | 280℃/1h | 立式安装 | 长边 | 墙体安装 | 5000 | 4000 | 280℃/1h | 立式安装 | 长边 | AC220 | 300 | 墙体安装
15 | 电动组合风阀 | DZ-523-B5 | 3000 | 4000 | 1 | 280℃/1h | 立式安装 | 短边 | 墙体安装 | 3000 | 4000 | 280℃/1h | 立式安装 | 短边 | AC220 | 300 | 墙体安装
16 | 电动组合风阀 | DZ-523-B6 | 3000 | 4000 | 1 | 280℃/1h | 立式安装 | 短边 | 墙体安装 | 3000 | 4000 | 280℃/1h | 立式安装 | 短边 | AC220 | 300 | 墙体安装
17 | 电动组合风阀 | DZ-523-B7 | 3000 | 4000 | 1 | 280℃/1h | 立式安装 | 短边 | 墙体安装 | 3000 | 4000 | 280℃/1h | 立式安装 | 短边 | AC220 | 300 | 墙体安装
18 | 电动组合风阀 | DZ-523-B8 | 3500 | 2500 | 1 | 280℃/1h | 立式安装 | 长边 | 墙体安装 | 3500 | 2500 | 280℃/1h | 立式安装 | 长边 | AC220 | 300 | 墙体安装
| 合计 |  |  |  | 18
说明：
1、组合风阀均需安装在钢筋混凝土墙体或尺寸至少为250mm*250mm钢筋混凝土柱子上，如需和风管安装请注明；对于安装于敞口风井或露天的风阀，应注明使用的材质和防护要求。
2、立式安装的组合风阀，执行器安装在宽度方向的地面上，卧式安装的组合风阀执行器可装在任何一边的地面上。执行器安装侧需要距洞口1000mm的操作安装空间。
3、组合风阀需要现场核实洞口尺寸及执行器安装位置后再进行生产。

## 电动风阀
武汉市轨道交通5号线电动风阀参数确认表
车站名称:都市工业园站
设计院提供参数 | [9 empty] | 厂家反馈参数 | [7 empty] | 与招标参数差别原因
序号 | 风阀名称 | 设备编号 | 宽度 (mm) | 高度 (mm) | 数量 | 耐温要求 | 安装方式 | 执行器位置 | 备注 | 宽度 (mm) | 高度 (mm) | 耐温要求 | 安装方式 | 执行器位置 | 用电规格 | 用电量(W) | 备注
1 | 电动风阀 | D-523-A1a | 1600 | 630 | 1 | 280℃1h |  |  |  | 1600 | 630 | 280℃1h |  |  | AC220V | 50
2 | 电动风阀 | D-523-A1b | 1600 | 630 | 1 | 280℃1h |  |  |  | 1600 | 630 | 280℃1h |  |  | AC220V | 50
3 | 电动风阀 | D-523-A2 | 2000 | 1000 | 1 | 280℃1h | 卧式安装 |  |  | 2000 | 1000 | 280℃1h | 卧式安装 |  | AC220V | 50 | 左右组合
4 | 电动风阀 | D-523-A3a | 1600 | 630 | 1 | 280℃1h |  |  |  | 1600 | 630 | 280℃1h |  |  | AC220V | 50
5 | 电动风阀 | D-523-A3b | 1600 | 630 | 1 | 280℃1h |  |  |  | 1600 | 630 | 280℃1h |  |  | AC220V | 50
6 | 电动风阀 | D-523-A4 | 2000 | 1000 | 1 | 280℃1h | 卧式安装 |  |  | 2000 | 1000 | 280℃1h | 卧式安装 |  | AC220V | 50 | 左右组合
7 | 电动风阀 | D-523-A5 | 2000 | 800 | 1 | 280℃1h |  |  |  | 2000 | 800 | 280℃1h |  |  | AC220V | 50 |  | 根据新规范要求调整
8 | 电动风阀 | D-523-A6 | 2000 | 800 | 1 | 280℃1h |  |  |  | 2000 | 800 | 280℃1h |  |  | AC220V | 50 |  | 根据新规范要求调整
9 | 电动风阀 | D-523-A7 | 2000 | 800 | 1 | 280℃1h |  |  |  | 2000 | 800 | 280℃1h |  |  | AC220V | 50 |  | 根据新规范要求调整
10 | 电动风阀 | D-523-A8 | 2000 | 800 | 1 | 280℃1h |  |  |  | 2000 | 800 | 280℃1h |  |  | AC220V | 50 |  | 根据新规范要求调整
11 | 电动风阀 | D-523-B1a | 1600 | 630 | 1 | 280℃1h |  |  |  | 1600 | 630 | 280℃1h |  |  | AC220V | 50
12 | 电动风阀 | D-523-B1b | 1600 | 630 | 1 | 280℃1h |  |  |  | 1600 | 630 | 280℃1h |  |  | AC220V | 50
13 | 电动风阀 | D-523-B2 | 2000 | 1000 | 1 | 280℃1h | 卧式安装 |  |  | 2000 | 1000 | 280℃1h | 卧式安装 |  | AC220V | 50 | 左右组合
14 | 电动风阀 | D-523-B3a | 1600 | 630 | 1 | 280℃1h |  |  |  | 1600 | 630 | 280℃1h |  |  | AC220V | 50
15 | 电动风阀 | D-523-B3b | 1600 | 630 | 1 | 280℃1h |  |  |  | 1600 | 630 | 280℃1h |  |  | AC220V | 50
16 | 电动风阀 | D-523-B4 | 2000 | 1000 | 1 | 280℃1h | 卧式安装 |  |  | 2000 | 1000 | 280℃1h | 卧式安装 |  | AC220V | 50 | 左右组合
17 | 电动风阀 | D-523-B5 | 2000 | 800 | 1 | 280℃1h |  |  |  | 2000 | 800 | 280℃1h |  |  | AC220V | 50 |  | 根据新规范要求调整
18 | 电动风阀 | D-523-B6 | 2000 | 800 | 1 | 280℃1h |  |  |  | 2000 | 800 | 280℃1h |  |  | AC220V | 50 |  | 根据新规范要求调整
19 | 电动风阀 | D-523-B7 | 2000 | 800 | 1 | 280℃1h |  |  |  | 2000 | 800 | 280℃1h |  |  | AC220V | 50 |  | 根据新规范要求调整
20 | 电动风阀 | D-523-B8 | 2000 | 800 | 1 | 280℃1h |  |  |  | 2000 | 800 | 280℃1h |  |  | AC220V | 50 |  | 根据新规范要求调整
21 | 电动风阀 | D-A1 | 1600 | 1000 | 1 |  |  |  |  | 1600 | 1000 |  |  |  | AC220V | 50
22 | 电动风阀 | D-A2 | 1600 | 1000 | 1 |  |  |  |  | 1600 | 1000 |  |  |  | AC220V | 50
23 | 电动风阀 | D-A3 | 1600 | 1000 | 1 |  |  |  |  | 1600 | 1000 |  |  |  | AC220V | 50
24 | 电动风阀 | D-A4 | 1600 | 1000 | 1 |  |  |  |  | 1600 | 1000 |  |  |  | AC220V | 50
25 | 电动风阀 | D-A5 | 2000 | 1000 | 1 |  |  |  |  | 2000 | 1000 |  |  |  | AC220V | 50 | 左右组合 | 根据建筑房间布置变化调整
26 | 电动风阀 | D-A6 | 1600 | 1000 | 1 | 280℃1h |  |  |  | 1600 | 1000 | 280℃1h |  |  | AC220V | 50
27 | 电动风阀 | D-A7 | 1250 | 800 | 1 | 280℃1h |  |  |  | 1250 | 800 | 280℃1h |  |  | AC220V | 50
28 | 电动风阀 | D-A8 | 1250 | 800 | 1 | 280℃1h |  |  |  | 1250 | 800 | 280℃1h |  |  | AC220V | 50
29 | 电动风阀 | D-B1 | 1600 | 1000 | 1 |  |  |  |  | 1600 | 1000 |  |  |  | AC220V | 50
30 | 电动风阀 | D-B2 | 1600 | 1000 | 1 |  |  |  |  | 1600 | 1000 |  |  |  | AC220V | 50
31 | 电动风阀 | D-B3 | 1600 | 1000 | 1 |  |  |  |  | 1600 | 1000 |  |  |  | AC220V | 50
32 | 电动风阀 | D-B4 | 1600 | 1000 | 1 |  |  |  |  | 1600 | 1000 |  |  |  | AC220V | 50
33 | 电动风阀 | D-B5 | 2000 | 1000 | 1 |  |  |  |  | 2000 | 1000 |  |  |  | AC220V | 50 | 左右组合 | 根据建筑房间布置变化调整
34 | 电动风阀 | D-B6 | 1600 | 1000 | 1 | 280℃1h |  |  |  | 1600 | 1000 | 280℃1h |  |  | AC220V | 50
35 | 电动风阀 | D-B7 | 1250 | 800 | 1 | 280℃1h |  |  |  | 1250 | 800 | 280℃1h |  |  | AC220V | 50 |  | 根据建筑房间布置变化调整
36 | 电动风阀 | D-B8 | 1600 | 1000 | 1 | 280℃1h |  |  |  | 1600 | 1000 | 280℃1h |  |  | AC220V | 50 |  | 根据建筑房间布置变化调整
37 | 电动风阀 | D-A101 | 1600 | 800 | 1 |  |  |  |  | 1600 | 800 |  |  |  | AC220V | 50 |  | 根据建筑房间布置变化调整
38 | 电动风阀 | D-A102 | 1600 | 800 | 1 |  |  |  |  | 1600 | 800 |  |  |  | AC220V | 50
39 | 电动风阀 | D-A103 | 1600 | 800 | 1 |  |  |  |  | 1600 | 800 |  |  |  | AC220V | 50
40 | 电动风阀 | D-A104 | 1600 | 800 | 1 |  |  |  |  | 1600 | 800 |  |  |  | AC220V | 50
41 | 电动风阀 | D-A105 | 1600 | 800 | 1 |  |  |  |  | 1600 | 800 |  |  |  | AC220V | 50
42 | 电动风阀 | D-A201 | 1600 | 800 | 1 |  |  |  |  | 1600 | 800 |  |  |  | AC220V | 50
43 | 电动风阀 | D-A202 | 1600 | 800 | 1 |  |  |  |  | 1600 | 800 |  |  |  | AC220V | 50
44 | 电动风阀 | D-A203 | 1600 | 800 | 1 |  |  |  |  | 1600 | 800 |  |  |  | AC220V | 50
45 | 电动风阀 | D-A204 | 1600 | 800 | 1 |  |  |  |  | 1600 | 800 |  |  |  | AC220V | 50
46 | 电动风阀 | D-A205 | 1600 | 800 | 1 |  |  |  |  | 1600 | 800 |  |  |  | AC220V | 50
47 | 电动风阀 | D-A301 | 800 | 500 | 1 |  |  | 短边 |  | 800 | 500 |  |  | 短边 | AC220V | 50
48 | 电动风阀 | D-A302 | 800 | 500 | 1 |  |  | 短边 |  | 800 | 500 |  |  | 短边 | AC220V | 50
49 | 电动风阀 | D-A303 | 800 | 500 | 1 |  |  | 短边 |  | 800 | 500 |  |  | 短边 | AC220V | 50
50 | 电动风阀 | D-A304 | 800 | 500 | 1 |  |  | 短边 |  | 800 | 500 |  |  | 短边 | AC220V | 50
51 | 电动风阀 | D-A305 | 800 | 500 | 1 |  |  | 短边 |  | 800 | 500 |  |  | 短边 | AC220V | 50
52 | 电动风阀 | D-A401 | 1000 | 500 | 1 |  |  | 短边 |  | 1000 | 500 |  |  | 短边 | AC220V | 50 |  | 根据新规范要求调整
53 | 电动风阀 | D-A402 | 700 | 500 | 1 |  | 风口立管 |  |  | 700 | 500 |  | 风口立管 |  | AC220V | 50 |  | 根据新规范要求调整
54 | 电动风阀 | D-A403 | 1000 | 500 | 1 |  |  | 短边 |  | 1000 | 500 |  |  | 短边 | AC220V | 50 |  | 根据新规范要求调整
55 | 电动风阀 | D-A404 | 700 | 500 | 1 |  | 风口立管 | 短边 |  | 700 | 500 |  | 风口立管 | 短边 | AC220V | 50 |  | 根据新规范要求调整
56 | 电动风阀 | D-A405 | 1000 | 500 | 1 | 280℃1h |  | 短边 |  | 1000 | 500 | 280℃1h |  | 短边 | AC220V | 50 |  | 根据新规范要求调整
57 | 电动风阀 | D-A406 | 630 | 400 | 1 | 280℃1h |  | 短边 |  | 630 | 400 | 280℃1h |  | 短边 | AC220V | 50 |  | 根据新规范要求调整
58 | 电动风阀 | D-A407 | 630 | 400 | 1 | 280℃1h |  | 短边 |  | 630 | 400 | 280℃1h |  | 短边 | AC220V | 50 |  | 根据新规范要求调整
59 | 电动风阀 | D-A408 | 320 | 200 | 1 |  |  | 短边 |  | 320 | 200 |  |  | 短边 | AC220V | 50 |  | 根据新规范要求调整
60 | 电动风阀 | D-A409 | 320 | 200 | 1 |  |  | 短边 |  | 320 | 200 |  |  | 短边 | AC220V | 50 |  | 根据新规范要求调整
61 | 电动风阀 | D-A410 | 320 | 200 | 1 |  |  | 短边 |  | 320 | 200 |  |  | 短边 | AC220V | 50 |  | 根据新规范要求调整
62 | 电动风阀 | D-A501 | 630 | 200 | 1 |  |  |  |  | 630 | 200 |  |  |  | AC220V | 50 |  | 根据建筑房间布置变化调整
63 | 电动风阀 | D-A601 | 800 | 400 | 1 |  |  |  |  | 800 | 400 |  |  |  | AC220V | 50 |  | 根据新规范要求调整
64 | 电动风阀 | D-A602 | 800 | 500 | 1 |  |  |  |  | 800 | 500 |  |  |  | AC220V | 50 |  | 根据新规范要求调整
65 | 电动风阀 | D-A603 | 1000 | 500 | 1 |  |  |  |  | 1000 | 500 |  |  |  | AC220V | 50 |  | 根据新规范要求调整
66 | 电动风阀 | D-A604 | 1000 | 500 | 1 | 280℃1h |  |  |  | 1000 | 500 | 280℃1h |  |  | AC220V | 50 |  | 根据新规范要求调整
67 | 电动风阀 | D-A605 | 400 | 320 | 1 |  |  |  |  | 400 | 320 |  |  |  | AC220V | 50 |  | 根据新规范要求调整
68 | 电动风阀 | D-A606 | 800 | 400 | 1 | 280℃1h |  |  |  | 800 | 400 | 280℃1h |  |  | AC220V | 50 |  | 根据新规范要求调整
69 | 电动风阀 | D-A607 | 800 | 400 | 1 | 280℃1h |  |  |  | 800 | 400 | 280℃1h |  |  | AC220V | 50 |  | 根据新规范要求调整
70 | 电动风阀 | D-A608 | 400 | 200 | 1 |  |  |  |  | 400 | 200 |  |  |  | AC220V | 50
71 | 电动风阀 | D-A609 | 320 | 200 | 1 |  |  |  |  | 320 | 200 |  |  |  | AC220V | 50 |  | 编号调整，招标图中为605
72 | 电动风阀 | D-A610 | 500 | 200 | 1 |  |  |  |  | 500 | 200 |  |  |  | AC220V | 50 |  | 编号调整，招标图中为606
73 | 电动风阀 | D-A611 | 320 | 200 | 1 |  |  |  |  | 320 | 200 |  |  |  | AC220V | 50 |  | 编号调整，招标图中为607
74 | 电动风阀 | D-A701 | 800 | 500 | 1 |  |  |  |  | 800 | 500 |  |  |  | AC220V | 50
75 | 电动风阀 | D-A702 | 800 | 500 | 1 |  |  |  |  | 800 | 500 |  |  |  | AC220V | 50
76 | 电动风阀 | D-A703 | 1000 | 500 | 1 | 280℃1h |  |  |  | 1000 | 500 | 280℃1h |  |  | AC220V | 50
77 | 电动风阀 | D-A801 | 800 | 500 | 1 |  |  |  |  | 800 | 500 |  |  |  | AC220V | 50 |  | 根据综合管线最终布置调整
78 | 电动风阀 | D-A802 | 800 | 500 | 1 |  |  |  |  | 800 | 500 |  |  |  | AC220V | 50 |  | 根据综合管线最终布置调整
79 | 电动风阀 | D-A901 | 400 | 250 | 1 |  |  |  |  | 400 | 250 |  |  |  | AC220V | 50 |  | 根据施工图审查意见调整
80 | 电动风阀 | D-A1001 | 1000 | 500 | 1 |  |  |  |  | 1000 | 500 |  |  |  | AC220V | 50 |  | 根据建筑房间布置变化调整
81 | 电动风阀 | D-A1101 | 800 | 500 | 1 |  |  |  |  | 800 | 500 |  |  |  | AC220V | 50 |  | 根据建筑房间布置变化调整
82 | 电动风阀 | D-A1201 | 1000 | 400 | 1 |  |  |  |  | 1000 | 400 |  |  |  | AC220V | 50 |  | 编号调整，招标图中为1101
83 | 电动风阀 | D-A1202 | 1000 | 400 | 1 |  |  |  |  | 1000 | 400 |  |  |  | AC220V | 50 |  | 编号调整，招标图中为1102
84 | 电动风阀 | D-A1203 | 1000 | 400 | 1 |  |  |  |  | 1000 | 400 |  |  |  | AC220V | 50 |  | 编号调整，招标图中为1103
85 | 电动风阀 | D-B101 | 800 | 400 | 1 |  |  |  |  | 800 | 400 |  |  |  | AC220V | 50
86 | 电动风阀 | D-B102 | 800 | 400 | 1 |  |  |  |  | 800 | 400 |  |  |  | AC220V | 50
87 | 电动风阀 | D-B103 | 800 | 400 | 1 |  |  |  |  | 800 | 400 |  |  |  | AC220V | 50
88 | 电动风阀 | D-B104 | 800 | 400 | 1 |  |  |  |  | 800 | 400 |  |  |  | AC220V | 50
89 | 电动风阀 | D-B105 | 800 | 400 | 1 |  |  |  |  | 800 | 400 |  |  |  | AC220V | 50
90 | 电动风阀 | D-B201 | 630 | 400 | 1 |  |  |  |  | 630 | 400 |  |  |  | AC220V | 50 |  | 根据新规范要求调整
91 | 电动风阀 | D-B202 | 630 | 400 | 1 |  |  |  |  | 630 | 400 |  |  |  | AC220V | 50 |  | 根据新规范要求调整
92 | 电动风阀 | D-B203 | 800 | 400 | 1 | 280℃1h |  |  |  | 800 | 400 | 280℃1h |  |  | AC220V | 50 |  | 根据新规范要求调整
93 | 电动风阀 | D-B204 | 500 | 200 | 1 |  |  |  |  | 500 | 200 |  |  |  | AC220V | 50 |  | 根据新规范要求调整
94 | 电动风阀 | D-B301 | 1000 | 400 | 1 |  |  |  |  | 1000 | 400 |  |  |  | AC220V | 50
| 合计 |  |  |  | 94
说明：
1.对于与气体灭火系统相关的防火阀，应备注“气体灭火联动设备”；对于安装于敞口风井或露天的风阀，应注明使用的材质和防护要求。
2.阀门尺寸较大时需要多台阀进行组合，备注为左右组合的在阀门左右两侧均需≥350mm的执行器检修空间，阀门厂家负责组装好后交货。
3.除特殊标注外执行器均安装在高度侧阀体上。
4.除特别标注外阀门均采用风管安装方式，法兰高度统一为50mm。
5.风管安装防火类阀门厚度220mm，嵌墙安装防火类阀门厚度为300mm，止回阀厚度300mm。
6.有监控要求的阀门，一台阀门只需要一个监控点，多台组合的内部线路连接由厂家负责完成。

## 防火阀
武汉市轨道交通5号线防火阀参数确认表
车站名称:都市工业园站
设计院提供参数 | [8 empty] | 厂家反馈参数 | [6 empty] | 与招标参数差别原因
序号 | 风阀名称 | 设备编号 | 宽度 (mm) | 高度 (mm) | 数量 | 安装方式 | 执行器位置 | 备注 | 宽度 (mm) | 高度 (mm) | 安装方式 | 执行器位置 | 用电规格 | 用电量(W) | 备注
1 | 防烟防火阀 | FHF-523-A1 | 2000 | 1000 | 1 | 卧式 |  |  | 2000 | 1000 | 卧式
2 | 防烟防火阀 | FHF-523-A2 | 2000 | 1000 | 1 | 卧式 |  |  | 2000 | 1000 | 卧式
3 | 防烟防火阀 | FHF-523-B1 | 2000 | 1000 | 1 | 卧式 |  |  | 2000 | 1000 | 卧式
4 | 防烟防火阀 | FHF-523-B2 | 2000 | 1000 | 1 | 卧式 |  |  | 2000 | 1000 | 卧式
5 | 防烟防火阀 | FHF-A1 | 1600 | 1000 | 1 |  |  |  | 1600 | 1000
6 | 防烟防火阀 | FHF-A2 | 1600 | 1000 | 1 |  |  |  | 1600 | 1000
7 | 防烟防火阀 | FHF-A3 | 1600 | 1000 | 1 |  |  |  | 1600 | 1000 | [5 empty] | 根据建筑房间布置变化调整
8 | 防烟防火阀 | FHF-A4 | 1600 | 1000 | 1 |  |  |  | 1600 | 1000 | [5 empty] | 根据建筑房间布置变化调整
9 | 防烟防火阀 | FHF-A5 | 1250 | 800 | 1 |  |  |  | 1250 | 800 | [5 empty] | 根据建筑房间布置变化调整
10 | 防烟防火阀 | FHF-A6 | 1250 | 800 | 1 |  |  |  | 1250 | 800 | [5 empty] | 根据建筑房间布置变化调整
11 | 防烟防火阀 | FHF-A7 | 400 | 200 | 1 |  |  |  | 400 | 200 | [5 empty] | 根据建筑房间布置变化调整
12 | 防烟防火阀 | FHF-A8 | 1600 | 1000 | 1 |  |  |  | 1600 | 1000 | [5 empty] | 根据建筑房间布置变化调整
13 | 防烟防火阀 | FHF-B1 | 1600 | 1000 | 1 |  |  |  | 1600 | 1000
14 | 防烟防火阀 | FHF-B2 | 1600 | 1000 | 1 |  |  |  | 1600 | 1000
15 | 防烟防火阀 | FHF-B3 | 1600 | 1000 | 1 |  |  |  | 1600 | 1000
16 | 防烟防火阀 | FHF-B4 | 1250 | 800 | 1 |  |  |  | 1250 | 800 | [5 empty] | 根据建筑房间布置变化调整
17 | 防烟防火阀 | FHF-B5 | 1600 | 1000 | 1 |  |  |  | 1600 | 1000 | [5 empty] | 根据建筑房间布置变化调整
18 | 防烟防火阀 | FHF-B6 | 1600 | 1000 | 1 |  |  |  | 1600 | 1000
19 | 防烟防火阀 | FHF-A101 | 250 | 200 | 1 |  |  |  | 250 | 200
20 | 防烟防火阀 | FHF-A102 | 1600 | 800 | 1 |  |  |  | 1600 | 800
21 | 防烟防火阀 | FHF-A103 | 1600 | 800 | 1 |  |  |  | 1600 | 800
22 | 防烟防火阀 | FHF-A104 | 1250 | 800 | 1 |  |  |  | 1250 | 800 | [5 empty] | 根据建筑房间布置变化调整
23 | 防烟防火阀 | FHF-A105 | 1600 | 800 | 1 |  |  |  | 1600 | 800
24 | 防烟防火阀 | FHF-A106 | 1600 | 800 | 1 |  |  |  | 1600 | 800 | [5 empty] | 根据建筑房间布置变化调整
25 | 防烟防火阀 | FHF-A201 | 200 | 200 | 1 |  |  |  | 200 | 200
26 | 防烟防火阀 | FHF-A202 | 1600 | 800 | 1 |  |  |  | 1600 | 800
27 | 防烟防火阀 | FHF-A203 | 1600 | 800 | 1 |  |  |  | 1600 | 800
28 | 防烟防火阀 | FHF-A204 | 800 | 320 | 1 |  |  |  | 800 | 320 | [5 empty] | 根据建筑房间布置变化调整
29 | 防烟防火阀 | FHF-A205 | 630 | 400 | 1 |  |  |  | 630 | 400 | [5 empty] | 根据建筑房间布置变化调整
30 | 防烟防火阀 | FHF-A206 | 630 | 400 | 1 |  |  |  | 630 | 400 | [5 empty] | 根据建筑房间布置变化调整
31 | 防烟防火阀 | FHF-A207 | 500 | 400 | 1 |  |  |  | 500 | 400
32 | 防烟防火阀 | FHF-A208 | 500 | 400 | 1 |  |  |  | 500 | 400 | [5 empty] | 根据建筑房间布置变化调整
33 | 防烟防火阀 | FHF-A209 | 1600 | 800 | 1 |  |  |  | 1600 | 800
34 | 防烟防火阀 | FHF-A210 | 1600 | 800 | 1 |  |  |  | 1600 | 800 | [5 empty] | 根据建筑房间布置变化调整
35 | 防烟防火阀 | FHF-A211 | 800 | 320 | 1 |  |  |  | 800 | 320 | [5 empty] | 根据建筑房间布置变化调整
36 | 防烟防火阀 | FHF-A212 | 630 | 400 | 1 |  |  |  | 630 | 400 | [5 empty] | 根据建筑房间布置变化调整
37 | 防烟防火阀 | FHF-A213 | 500 | 400 | 1 |  |  |  | 500 | 400 | [5 empty] | 根据建筑房间布置变化调整
38 | 防烟防火阀 | FHF-A214 | 500 | 400 | 1 |  |  |  | 500 | 400 | [5 empty] | 根据建筑房间布置变化调整
39 | 防烟防火阀 | FHF-A215 | 500 | 400 | 1 |  |  |  | 500 | 400 | [5 empty] | 根据建筑房间布置变化调整
40 | 防烟防火阀 | FHF-A301 | 200 | 200 | 1 |  |  |  | 200 | 200
41 | 防烟防火阀 | FHF-A302 | 800 | 500 | 1 |  |  |  | 800 | 500
42 | 防烟防火阀 | FHF-A303 | 800 | 500 | 1 |  |  |  | 800 | 500
43 | 防烟防火阀 | FHF-A304 | 500 | 320 | 1 |  |  |  | 500 | 320
44 | 防烟防火阀 | FHF-A305 | 400 | 200 | 1 |  |  |  | 400 | 200
45 | 防烟防火阀 | FHF-A306 | 800 | 500 | 1 |  |  |  | 800 | 500
46 | 防烟防火阀 | FHF-A307 | 800 | 500 | 1 |  |  |  | 800 | 500
47 | 防烟防火阀 | FHF-A308 | 500 | 320 | 1 |  |  |  | 500 | 320
48 | 防烟防火阀 | FHF-A309 | 400 | 200 | 1 |  |  |  | 400 | 200 | [5 empty] | 根据建筑房间布置变化调整
49 | 防烟防火阀 | FHF-A401 | 1000 | 500 | 1 |  |  |  | 1000 | 500 | [5 empty] | 根据建筑房间布置变化调整
50 | 防烟防火阀 | FHF-A402 | 1000 | 500 | 1 |  |  |  | 1000 | 500 | [5 empty] | 根据建筑房间布置变化调整
51 | 防烟防火阀 | FHF-A403 | 1000 | 500 | 1 |  |  |  | 1000 | 500 | [5 empty] | 根据建筑房间布置变化调整
52 | 防烟防火阀 | FHF-A404 | 320 | 200 | 1 |  |  |  | 320 | 200 | [5 empty] | 根据建筑房间布置变化调整
53 | 防烟防火阀 | FHF-A405 | 320 | 200 | 1 |  |  |  | 320 | 200
54 | 防烟防火阀 | FHF-A406 | 320 | 200 | 1 |  |  |  | 320 | 200
55 | 防烟防火阀 | FHF-A407 | 200 | 200 | 1 | 嵌墙 |  |  | 200 | 200 | 嵌墙 |  |  |  | 嵌墙安装，自带双侧百叶，执行器保护箱宽度250mm | 编号修改，招标图中为408
56 | 防烟防火阀 | FHF-A408 | 300 | 300 | 1 | 嵌墙 |  |  | 300 | 300 | 嵌墙 |  |  |  | 嵌墙安装，自带双侧百叶，执行器保护箱宽度250mm | 编号修改，招标图中为409
57 | 防烟防火阀 | FHF-A409 | 300 | 250 | 1 | 嵌墙 |  |  | 300 | 250 | 嵌墙 |  |  |  | 嵌墙安装，自带双侧百叶，执行器保护箱宽度250mm | 编号修改，招标图中为410
58 | 防烟防火阀 | FHF-A501 | 630 | 200 | 1 |  |  |  | 630 | 200 | [5 empty] | 根据建筑房间布置变化调整
59 | 防烟防火阀 | FHF-A502 | 630 | 200 | 1 |  |  |  | 630 | 200 | [5 empty] | 根据建筑房间布置变化调整
60 | 防烟防火阀 | FHF-A503 | 400 | 320 | 1 |  |  |  | 400 | 320
61 | 防烟防火阀 | FHF-A504 | 200 | 200 | 1 | 嵌墙 |  |  | 200 | 200 | 嵌墙 |  |  |  | 嵌墙安装，自带双侧百叶，执行器保护箱宽度250mm
62 | 防烟防火阀 | FHF-A505 | 600 | 400 | 1 | 嵌墙 |  |  | 600 | 400 | 嵌墙 |  |  |  | 嵌墙安装，自带双侧百叶，执行器保护箱宽度250mm
63 | 防烟防火阀 | FHF-A601 | 800 | 400 | 1 |  |  |  | 800 | 400 | [5 empty] | 根据新规范要求调整
64 | 防烟防火阀 | FHF-A602 | 1000 | 800 | 1 |  |  |  | 1000 | 800 | [5 empty] | 根据新规范要求调整
65 | 防烟防火阀 | FHF-A603 | 800 | 500 | 1 |  |  |  | 800 | 500 | [5 empty] | 根据新规范要求调整
66 | 防烟防火阀 | FHF-A604 | 800 | 800 | 1 |  |  |  | 800 | 800 | [5 empty] | 根据新规范要求调整
67 | 防烟防火阀 | FHF-A605 | 1000 | 500 | 1 |  |  |  | 1000 | 500 | [5 empty] | 根据新规范要求调整
68 | 防烟防火阀 | FHF-A606 | 400 | 320 | 1 |  |  |  | 400 | 320 | [5 empty] | 根据新规范要求调整
69 | 防烟防火阀 | FHF-A607 | 400 | 200 | 1 |  |  |  | 400 | 200 | [5 empty] | 根据新规范要求调整
70 | 防烟防火阀 | FHF-A608 | 400 | 200 | 1 |  |  |  | 400 | 200
71 | 防烟防火阀 | FHF-A609 | 320 | 200 | 1 |  |  |  | 320 | 200 | [5 empty] | 根据新规范要求调整
72 | 防烟防火阀 | FHF-A610 | 500 | 200 | 1 |  |  |  | 500 | 200 | [5 empty] | 根据新规范要求调整
73 | 防烟防火阀 | FHF-A611 | 320 | 200 | 1 |  |  |  | 320 | 200 | [5 empty] | 根据新规范要求调整
74 | 防烟防火阀 | FHF-A612 | 320 | 200 | 1 |  |  |  | 320 | 200
75 | 防烟防火阀 | FHF-A613 | 320 | 200 | 1 |  |  |  | 320 | 200
76 | 防烟防火阀 | FHF-A614 | 250 | 200 | 1 |  |  |  | 250 | 200 | [5 empty] | 根据新规范要求调整
77 | 防烟防火阀 | FHF-A615 | 250 | 200 | 1 |  |  |  | 250 | 200 | [5 empty] | 编号修改，招标图中为611
78 | 防烟防火阀 | FHF-A616 | 250 | 200 | 1 |  |  |  | 250 | 200 | [5 empty] | 编号修改，招标图中为612
79 | 防烟防火阀 | FHF-A617 | 250 | 200 | 1 |  |  |  | 250 | 200 | [5 empty] | 编号修改，招标图中为613
80 | 防烟防火阀 | FHF-A618 | 250 | 200 | 1 |  |  |  | 250 | 200 | [5 empty] | 编号修改，招标图中为614
81 | 防烟防火阀 | FHF-A619 | 250 | 200 | 1 |  |  |  | 250 | 200 | [5 empty] | 编号修改，招标图中为616
82 | 防烟防火阀 | FHF-A620 | 250 | 200 | 1 |  |  |  | 250 | 200 | [5 empty] | 编号修改，招标图中为617
83 | 防烟防火阀 | FHF-A621 | 250 | 200 | 1 |  |  |  | 250 | 200 | [5 empty] | 编号修改，招标图中为618
84 | 防烟防火阀 | FHF-A622 | 350 | 400 | 1 | 嵌墙 |  |  | 350 | 400 | 嵌墙 |  |  |  | 嵌墙安装，自带双侧百叶，执行器保护箱宽度250mm | 编号修改，招标图中为620
85 | 防烟防火阀 | FHF-A623 | 300 | 300 | 1 | 嵌墙 |  |  | 300 | 300 | 嵌墙 |  |  |  | 嵌墙安装，自带双侧百叶，执行器保护箱宽度250mm | 编号修改，招标图中为621
86 | 防烟防火阀 | FHF-A624 | 500 | 300 | 1 | 嵌墙 |  |  | 500 | 300 | 嵌墙 |  |  |  | 嵌墙安装，自带双侧百叶，执行器保护箱宽度250mm | 编号修改，招标图中为622
87 | 防烟防火阀 | FHF-A625 | 200 | 200 | 1 | 嵌墙 |  |  | 200 | 200 | 嵌墙 |  |  |  | 嵌墙安装，自带双侧百叶，执行器保护箱宽度250mm
88 | 防烟防火阀 | FHF-A626 | 200 | 200 | 1 | 嵌墙 |  |  | 200 | 200 | 嵌墙 |  |  |  | 嵌墙安装，自带双侧百叶，执行器保护箱宽度250mm | 编号修改，招标图中为624
89 | 防烟防火阀 | FHF-A627 | 200 | 200 | 1 | 嵌墙 |  |  | 200 | 200 | 嵌墙 |  |  |  | 嵌墙安装，自带双侧百叶，执行器保护箱宽度250mm | 编号修改，招标图中为625
90 | 防烟防火阀 | FHF-A628 | 250 | 250 | 1 | 嵌墙 |  |  | 250 | 250 | 嵌墙 |  |  |  | 嵌墙安装，自带双侧百叶，执行器保护箱宽度250mm | 根据新规范要求调整
91 | 防烟防火阀 | FHF-A629 | 300 | 300 | 1 | 嵌墙 |  |  | 300 | 300 | 嵌墙 |  |  |  | 嵌墙安装，自带双侧百叶，执行器保护箱宽度250mm | 编号修改，招标图中为626
92 | 防烟防火阀 | FHF-A630 | 300 | 300 | 1 | 嵌墙 |  |  | 300 | 300 | 嵌墙 |  |  |  | 嵌墙安装，自带双侧百叶，执行器保护箱宽度250mm
93 | 防烟防火阀 | FHF-A631 | 300 | 300 | 1 | 嵌墙 |  |  | 300 | 300 | 嵌墙 |  |  |  | 嵌墙安装，自带双侧百叶，执行器保护箱宽度250mm | 编号修改，招标图中为628
94 | 防烟防火阀 | FHF-A632 | 300 | 300 | 1 | 嵌墙 |  |  | 300 | 300 | 嵌墙 |  |  |  | 嵌墙安装，自带双侧百叶，执行器保护箱宽度250mm | 编号修改，招标图中为629
95 | 防烟防火阀 | FHF-A633 | 200 | 200 | 1 | 嵌墙 |  |  | 200 | 200 | 嵌墙 |  |  |  | 嵌墙安装，自带双侧百叶，执行器保护箱宽度250mm
96 | 防烟防火阀 | FHF-A634 | 200 | 200 | 1 | 嵌墙 |  |  | 200 | 200 | 嵌墙 |  |  |  | 嵌墙安装，自带双侧百叶，执行器保护箱宽度250mm | 编号修改，招标图中为632
97 | 防烟防火阀 | FHF-A635 | 200 | 200 | 1 | 嵌墙 |  |  | 200 | 200 | 嵌墙 |  |  |  | 嵌墙安装，自带双侧百叶，执行器保护箱宽度250mm | 编号修改，招标图中为633
98 | 防烟防火阀 | FHF-A701 | 800 | 500 | 1 |  |  |  | 800 | 500
99 | 防烟防火阀 | FHF-A702 | 800 | 500 | 1 |  |  |  | 800 | 500
100 | 防烟防火阀 | FHF-A801 | 800 | 500 | 1 |  |  |  | 800 | 500 | [5 empty] | 根据综合管线最终布置调整
101 | 防烟防火阀 | FHF-A802 | 800 | 500 | 1 |  |  |  | 800 | 500 | [5 empty] | 根据综合管线最终布置调整
102 | 防烟防火阀 | FHF-A803 | 800 | 500 | 1 |  |  |  | 800 | 500 | [5 empty] | 根据综合管线最终布置调整
103 | 防烟防火阀 | FHF-A804 | 1600 | 500 | 1 |  |  |  | 1600 | 500
104 | 防烟防火阀 | FHF-A805 | 1600 | 500 | 1 | 嵌墙 |  | 与余压阀配套使用 | 1600 | 500 | 嵌墙 |  |  |  | 嵌墙安装，执行器保护箱宽度250mm，一侧百叶一侧余压阀 | 根据建筑房间布置变化调整
105 | 防烟防火阀 | FHF-A806 | 1250 | 800 | 1 | 嵌墙 |  | 与余压阀配套使用 | 1250 | 800 | 嵌墙 |  |  |  | 嵌墙安装，执行器保护箱宽度250mm，一侧百叶一侧余压阀 | 根据建筑房间布置变化调整
106 | 防烟防火阀 | FHF-A807 | 1250 | 800 | 1 | 嵌墙 |  | 与余压阀配套使用 | 1250 | 800 | 嵌墙 |  |  |  | 嵌墙安装，执行器保护箱宽度250mm，一侧百叶一侧余压阀 | 根据建筑房间布置变化调整
107 | 防烟防火阀 | FHF-A808 | 800 | 500 | 1 |  |  |  | 800 | 500 | [5 empty] | 根据综合管线最终布置调整
108 | 防烟防火阀 | FHF-A809 | 800 | 500 | 1 |  |  |  | 800 | 500 | [5 empty] | 根据综合管线最终布置调整
109 | 防烟防火阀 | FHF-A810 | 800 | 500 | 1 |  |  |  | 800 | 500 | [5 empty] | 根据综合管线最终布置调整
110 | 防烟防火阀 | FHF-A811 | 800 | 500 | 1 |  |  |  | 800 | 500 | [5 empty] | 根据综合管线最终布置调整
111 | 防烟防火阀 | FHF-A812 | 1600 | 500 | 1 |  |  |  | 1600 | 500 | [5 empty] | 根据综合管线最终布置调整
112 | 防烟防火阀 | FHF-A813 | 1250 | 800 | 1 | 嵌墙 |  | 与余压阀配套使用 | 1250 | 800 | 嵌墙 |  |  |  | 嵌墙安装，执行器保护箱宽度250mm，一侧百叶一侧余压阀 | 根据建筑房间布置变化调整
113 | 防烟防火阀 | FHF-A901 | 400 | 250 | 1 |  |  |  | 400 | 250 | [5 empty] | 根据施工图审查意见调整
114 | 防烟防火阀 | FHF-A902 | 400 | 250 | 1 |  |  |  | 400 | 250 | [5 empty] | 根据施工图审查意见调整
115 | 防烟防火阀 | FHF-A903 | 400 | 250 | 1 |  |  |  | 400 | 250 | [5 empty] | 根据施工图审查意见调整
116 | 防烟防火阀 | FHF-A904 | 400 | 250 | 1 |  |  |  | 400 | 250 | [5 empty] | 根据施工图审查意见调整
117 | 防烟防火阀 | FHF-A1001 | 800 | 630 | 1 |  |  |  | 800 | 630 | [5 empty] | 根据建筑房间布置变化调整
118 | 防烟防火阀 | FHF-A1002 | 800 | 630 | 1 |  |  |  | 800 | 630 | [5 empty] | 根据建筑房间布置变化调整
119 | 防烟防火阀 | FHF-A1003 | 1000 | 500 | 1 |  |  |  | 1000 | 500 | [5 empty] | 根据建筑房间布置变化调整
120 | 防烟防火阀 | FHF-A1101 | 800 | 500 | 1 |  |  |  | 800 | 500 | [5 empty] | 根据建筑房间布置变化调整
121 | 防烟防火阀 | FHF-A1102 | 800 | 500 | 1 |  |  |  | 800 | 500 | [5 empty] | 根据建筑房间布置变化调整
122 | 防烟防火阀 | FHF-A1103 | 800 | 500 | 1 |  |  |  | 800 | 500 | [5 empty] | 根据建筑房间布置变化调整
123 | 防烟防火阀 | FHF-A1104 | 1600 | 500 | 1 |  |  |  | 1600 | 500 | [5 empty] | 根据建筑房间布置变化调整
124 | 防烟防火阀 | FHF-A1105 | 1250 | 800 | 1 | 嵌墙 |  | 与余压阀配套使用 | 1250 | 800 | 嵌墙 |  |  |  | 嵌墙安装，执行器保护箱宽度250mm，一侧百叶一侧余压阀 | 根据建筑房间布置变化调整
125 | 防烟防火阀 | FHF-A1106 | 1250 | 800 | 1 | 嵌墙 |  | 与余压阀配套使用 | 1250 | 800 | 嵌墙 |  |  |  | 嵌墙安装，执行器保护箱宽度250mm，一侧百叶一侧余压阀 | 根据建筑房间布置变化调整
126 | 防烟防火阀 | FHF-A1201 | 1000 | 400 | 1 |  |  |  | 1000 | 400 | [5 empty] | 编号修改，招标图中为1101
127 | 防烟防火阀 | FHF-A1202 | 1000 | 400 | 1 |  |  |  | 1000 | 400 | [5 empty] | 编号修改，招标图中为1102
128 | 防烟防火阀 | FHF-A1203 | 1250 | 320 | 1 |  |  |  | 1250 | 320 | [5 empty] | 根据建筑房间布置变化调整
129 | 防烟防火阀 | FHF-A1204 | 2250 | 320 | 1 |  |  |  | 2250 | 320 | [5 empty] | 根据建筑房间布置变化调整
130 | 防烟防火阀 | FHF-A1205 | 1250 | 400 | 1 | 嵌墙 |  | 与余压阀配套使用 | 1250 | 400 | 嵌墙 |  |  |  | 嵌墙安装，执行器保护箱宽度250mm，一侧百叶一侧余压阀 | 根据建筑房间布置变化调整
131 | 防烟防火阀 | FHF-A1206 | 500 | 1600 | 1 | 嵌墙 | 短边 | 与余压阀配套使用 | 500 | 1600 | 嵌墙 | 短边 |  |  | 嵌墙安装，执行器保护箱宽度250mm，一侧百叶一侧余压阀，竖装加垫 | 根据建筑房间布置变化调整
132 | 防烟防火阀 | FHF-A1207 | 1250 | 800 | 1 | 嵌墙 | 短边 | 与余压阀配套使用 | 1250 | 800 | 嵌墙 | 短边 |  |  | 嵌墙安装，执行器保护箱宽度250mm，一侧百叶一侧余压阀 | 根据建筑房间布置变化调整
133 | 防烟防火阀 | FHF-A1208 | 1000 | 800 | 1 | 嵌墙 |  | 与余压阀配套使用 | 1000 | 800 | 嵌墙 |  |  |  | 嵌墙安装，执行器保护箱宽度250mm，一侧百叶一侧余压阀 | 根据建筑房间布置变化调整
134 | 防烟防火阀 | FHF-A1209 | 1000 | 400 | 1 |  |  |  | 1000 | 400 | [5 empty] | 编号修改，招标图中为1104
135 | 防烟防火阀 | FHF-A1210 | 1000 | 400 | 1 |  |  |  | 1000 | 400 | [5 empty] | 编号修改，招标图中为1105
136 | 防烟防火阀 | FHF-A1211 | 1250 | 320 | 1 |  |  |  | 1250 | 320 | [5 empty] | 根据建筑房间布置变化调整
137 | 防烟防火阀 | FHF-A1212 | 2250 | 320 | 1 |  |  |  | 2250 | 320 | [5 empty] | 根据建筑房间布置变化调整
138 | 防烟防火阀 | FHF-A1213 | 500 | 1600 | 1 | 嵌墙 | 短边 | 与余压阀配套使用 | 500 | 1600 | 嵌墙 | 短边 |  |  | 嵌墙安装，执行器保护箱宽度250mm，一侧百叶一侧余压阀，竖装加垫 | 根据建筑房间布置变化调整
139 | 防烟防火阀 | FHF-A1214 | 1250 | 800 | 1 | 嵌墙 | 短边 | 与余压阀配套使用 | 1250 | 800 | 嵌墙 | 短边 |  |  | 嵌墙安装，执行器保护箱宽度250mm，一侧百叶一侧余压阀 | 根据建筑房间布置变化调整
140 | 防烟防火阀 | FHF-A1215 | 1000 | 800 | 1 | 嵌墙 |  | 与余压阀配套使用 | 1000 | 800 | 嵌墙 |  |  |  | 嵌墙安装，执行器保护箱宽度250mm，一侧百叶一侧余压阀 | 根据建筑房间布置变化调整
141 | 防烟防火阀 | FHF-A1216 | 1000 | 400 | 1 |  |  |  | 1000 | 400 | [5 empty] | 编号修改，招标图中为1107
142 | 防烟防火阀 | FHF-A1217 | 1000 | 1000 | 1 |  |  |  | 1000 | 1000 | [5 empty] | 编号修改，招标图中为1108
143 | 防烟防火阀 | FHF-A1218 | 1600 | 400 | 1 | 嵌墙 |  | 与余压阀配套使用 | 1600 | 400 | 嵌墙 |  |  |  | 嵌墙安装，执行器保护箱宽度350mm，一侧百叶一侧余压阀 | 根据建筑房间布置变化调整
144 | 防烟防火阀 | FHF-A1301 | 250 | 250 | 1 | 嵌墙 |  |  | 250 | 250 | 嵌墙 |  |  |  | 嵌墙安装，自带双侧百叶，执行器保护箱宽度250mm | 根据新规范要求调整
145 | 防烟防火阀 | FHF-A1302 | 250 | 250 | 1 | 嵌墙 |  |  | 250 | 250 | 嵌墙 |  |  |  | 嵌墙安装，自带双侧百叶，执行器保护箱宽度250mm | 根据新规范要求调整
146 | 防烟防火阀 | FHF-A1303 | 250 | 250 | 1 | 嵌墙 |  |  | 250 | 250 | 嵌墙 |  |  |  | 嵌墙安装，自带双侧百叶，执行器保护箱宽度250mm | 根据新规范要求调整
147 | 防烟防火阀 | FHF-A1304 | 250 | 250 | 1 | 嵌墙 |  |  | 250 | 250 | 嵌墙 |  |  |  | 嵌墙安装，自带双侧百叶，执行器保护箱宽度250mm | 根据新规范要求调整
148 | 防烟防火阀 | FHF-B101 | 800 | 400 | 1 |  |  |  | 800 | 400
149 | 防烟防火阀 | FHF-B102 | 500 | 250 | 1 |  |  |  | 500 | 250 | [5 empty] | 编号修改，招标图中为103
150 | 防烟防火阀 | FHF-B103 | 630 | 320 | 1 |  |  |  | 630 | 320 | [5 empty] | 编号修改，招标图中为102
151 | 防烟防火阀 | FHF-B104 | 800 | 400 | 1 |  |  |  | 800 | 400 | [5 empty] | 编号修改，招标图中为101
152 | 防烟防火阀 | FHF-B105 | 500 | 250 | 1 |  |  |  | 500 | 250 | [5 empty] | 编号修改，招标图中为108
153 | 防烟防火阀 | FHF-B106 | 630 | 320 | 1 |  |  |  | 630 | 320 | [5 empty] | 编号修改，招标图中为109
154 | 防烟防火阀 | FHF-B201 | 630 | 400 | 1 |  |  |  | 630 | 400 | [5 empty] | 根据新规范要求调整
155 | 防烟防火阀 | FHF-B202 | 500 | 200 | 1 |  |  |  | 500 | 200 | [5 empty] | 根据新规范要求调整
156 | 防烟防火阀 | FHF-B203 | 630 | 400 | 1 |  |  |  | 630 | 400
157 | 防烟防火阀 | FHF-B204 | 400 | 200 | 1 |  |  |  | 400 | 200
158 | 防烟防火阀 | FHF-B205 | 320 | 200 | 1 |  |  |  | 320 | 200
159 | 防烟防火阀 | FHF-B206 | 250 | 200 | 1 |  |  |  | 250 | 200 | [5 empty] | 根据新规范要求调整
160 | 防烟防火阀 | FHF-B207 | 250 | 200 | 1 |  |  |  | 250 | 200 | [5 empty] | 根据新规范要求调整
161 | 防烟防火阀 | FHF-B208 | 250 | 200 | 1 |  |  |  | 250 | 200
162 | 防烟防火阀 | FHF-B209 | 250 | 200 | 1 |  |  |  | 250 | 200
163 | 防烟防火阀 | FHF-B210 | 250 | 200 | 1 |  |  |  | 250 | 200
164 | 防烟防火阀 | FHF-B211 | 320 | 250 | 1 |  |  |  | 320 | 250 | [5 empty] | 根据新规范要求调整
165 | 防烟防火阀 | FHF-B212 | 250 | 200 | 1 |  |  |  | 250 | 200
166 | 防烟防火阀 | FHF-B213 | 320 | 200 | 1 |  |  |  | 320 | 200 | [5 empty] | 根据新规范要求调整
167 | 防烟防火阀 | FHF-B214 | 320 | 200 | 1 |  |  |  | 320 | 200 | [5 empty] | 根据新规范要求调整
168 | 防烟防火阀 | FHF-B215 | 200 | 200 | 1 | 嵌墙 |  |  | 200 | 200 | 嵌墙 |  |  |  | 嵌墙安装，自带双侧百叶，执行器保护箱宽度250mm | 编号修改，招标图中为213
169 | 防烟防火阀 | FHF-B216 | 200 | 200 | 1 | 嵌墙 |  |  | 200 | 200 | 嵌墙 |  |  |  | 嵌墙安装，自带双侧百叶，执行器保护箱宽度250mm | 编号修改，招标图中为214
170 | 防烟防火阀 | FHF-B217 | 200 | 200 | 1 | 嵌墙 |  |  | 200 | 200 | 嵌墙 |  |  |  | 嵌墙安装，自带双侧百叶，执行器保护箱宽度250mm | 编号修改，招标图中为215
171 | 防烟防火阀 | FHF-B218 | 200 | 200 | 1 | 嵌墙 |  |  | 200 | 200 | 嵌墙 |  |  |  | 嵌墙安装，自带双侧百叶，执行器保护箱宽度250mm | 编号修改，招标图中为216
172 | 防烟防火阀 | FHF-B219 | 200 | 200 | 1 | 嵌墙 |  |  | 200 | 200 | 嵌墙 |  |  |  | 嵌墙安装，自带双侧百叶，执行器保护箱宽度250mm | 编号修改，招标图中为217
173 | 防烟防火阀 | FHF-B220 | 300 | 300 | 1 | 嵌墙 |  |  | 300 | 300 | 嵌墙 |  |  |  | 嵌墙安装，自带双侧百叶，执行器保护箱宽度250mm | 编号修改，招标图中为218
174 | 防烟防火阀 | FHF-B221 | 300 | 300 | 1 | 嵌墙 |  |  | 300 | 300 | 嵌墙 |  |  |  | 嵌墙安装，自带双侧百叶，执行器保护箱宽度250mm | 编号修改，招标图中为219
175 | 防烟防火阀 | FHF-B222 | 400 | 300 | 1 | 嵌墙 |  |  | 400 | 300 | 嵌墙 |  |  |  | 嵌墙安装，自带双侧百叶，执行器保护箱宽度250mm | 根据建筑房间布置变化调整
176 | 防烟防火阀 | FHF-B223 | 400 | 300 | 1 | 嵌墙 |  |  | 400 | 300 | 嵌墙 |  |  |  | 嵌墙安装，自带双侧百叶，执行器保护箱宽度250mm | 根据建筑房间布置变化调整
|  | FHF-B224 | 250 | 200 | 1 |  |  | 新增
|  | FHF-B225 | 200 | 200 | 1 | 嵌墙 |  | 新增
177 | 防烟防火阀 | FHF-B301 | 1000 | 400 | 1 |  |  |  | 1000 | 400
178 | 防烟防火阀 | FHF-B302 | 1600 | 500 | 1 |  |  |  | 1600 | 500 | [5 empty] | 根据建筑房间布置变化调整
179 | 防烟防火阀 | FHF-B303 | 1250 | 800 | 1 | 嵌墙 |  | 与余压阀配套使用 | 1250 | 800 | 嵌墙 |  |  |  | 嵌墙安装，执行器保护箱宽度250mm，一侧百叶一侧余压阀 | 根据建筑房间布置变化调整
180 | 防烟防火阀 | FHF-B304 | 1250 | 800 | 1 | 嵌墙 |  | 与余压阀配套使用 | 1250 | 800 | 嵌墙 |  |  |  | 嵌墙安装，执行器保护箱宽度250mm，一侧百叶一侧余压阀 | 根据建筑房间布置变化调整
181 | 防烟防火阀 | FHF-B305 | 1250 | 800 | 1 | 嵌墙 |  | 与余压阀配套使用 | 1250 | 800 | 嵌墙 |  |  |  | 嵌墙安装，执行器保护箱宽度250mm，一侧百叶一侧余压阀 | 根据建筑房间布置变化调整
182 | 排烟防火阀 | PYF-523-A1a | 1600 | 630 | 1 | 风管 |  |  | 1600 | 630 | 风管
183 | 排烟防火阀 | PYF-523-A1b | 1600 | 630 | 1 | 风管 |  |  | 1600 | 630 | 风管
184 | 排烟防火阀 | PYF-523-A2a | 1600 | 630 | 1 | 风管 |  |  | 1600 | 630 | 风管
185 | 排烟防火阀 | PYF-523-A2b | 1600 | 630 | 1 | 风管 |  |  | 1600 | 630 | 风管
186 | 排烟防火阀 | PYF-523-B1a | 1600 | 630 | 1 | 风管 |  |  | 1600 | 630 | 风管
187 | 排烟防火阀 | PYF-523-B1b | 1600 | 630 | 1 | 风管 |  |  | 1600 | 630 | 风管
188 | 排烟防火阀 | PYF-523-B2a | 1600 | 630 | 1 | 风管 |  |  | 1600 | 630 | 风管
189 | 排烟防火阀 | PYF-523-B2b | 1600 | 630 | 1 | 风管 |  |  | 1600 | 630 | 风管
190 | 排烟防火阀 | PYF-A1 | 1600 | 1000 | 1 |  |  |  | 1600 | 1000
191 | 排烟防火阀 | PYF-A2 | 1600 | 1000 | 1 |  |  |  | 1600 | 1000
192 | 排烟防火阀 | PYF-A3 | 1600 | 1000 | 1 |  |  |  | 1600 | 1000
193 | 排烟防火阀 | PYF-A4 | 1600 | 1000 | 1 |  |  |  | 1600 | 1000
194 | 排烟防火阀 | PYF-A5 | 1600 | 1000 | 1 |  |  |  | 1600 | 1000
195 | 排烟防火阀 | PYF-A6 | 1600 | 1000 | 1 |  |  |  | 1600 | 1000 | [5 empty] | 根据建筑房间布置变化调整
196 | 排烟防火阀 | PYF-A7 | 1600 | 1000 | 1 |  |  |  | 1600 | 1000 | [5 empty] | 根据建筑房间布置变化调整
197 | 排烟防火阀 | PYF-A8 | 1600 | 1000 | 1 |  |  |  | 1600 | 1000 | [5 empty] | 根据建筑房间布置变化调整
198 | 排烟防火阀 | PYF-A9 | 1600 | 1000 | 1 |  |  |  | 1600 | 1000 | [5 empty] | 根据建筑房间布置变化调整
199 | 排烟防火阀 | PYF-A10 | 1600 | 1000 | 1 |  |  |  | 1600 | 1000 | [5 empty] | 根据建筑房间布置变化调整
200 | 排烟防火阀 | PYF-A11 | 1600 | 1000 | 1 |  |  |  | 1600 | 1000 | [5 empty] | 根据建筑房间布置变化调整
201 | 排烟防火阀 | PYF-A12 | 1600 | 1000 | 1 |  |  |  | 1600 | 1000 | [5 empty] | 根据建筑房间布置变化调整
202 | 排烟防火阀 | PYF-A13 | 1250 | 800 | 1 |  |  |  | 1250 | 800 | [5 empty] | 根据建筑房间布置变化调整
203 | 排烟防火阀 | PYF-A14 | 1250 | 800 | 1 |  |  |  | 1250 | 800 | [5 empty] | 根据建筑房间布置变化调整
204 | 排烟防火阀 | PYF-B1 | 1600 | 1000 | 1 |  |  |  | 1600 | 1000
205 | 排烟防火阀 | PYF-B2 | 1600 | 1000 | 1 |  |  |  | 1600 | 1000
206 | 排烟防火阀 | PYF-B3 | 1250 | 800 | 1 |  |  |  | 1250 | 800 | [5 empty] | 根据建筑房间布置变化调整
207 | 排烟防火阀 | PYF-B4 | 1600 | 1000 | 1 |  |  |  | 1600 | 1000
208 | 排烟防火阀 | PYF-A401 | 1000 | 500 | 1 |  |  |  | 1000 | 500 | [5 empty] | 根据新规范要求调整
209 | 排烟防火阀 | PYF-A402 | 1000 | 500 | 1 |  |  |  | 1000 | 500 | [5 empty] | 根据新规范要求调整
210 | 排烟防火阀 | PYF-A403 | 1000 | 500 | 1 |  |  |  | 1000 | 500 | [5 empty] | 根据新规范要求调整
211 | 排烟防火阀 | PYF-A404 | 630 | 400 | 1 |  |  |  | 630 | 400 | [5 empty] | 根据新规范要求调整
212 | 排烟防火阀 | PYF-A601 | 1000 | 500 | 1 |  |  |  | 1000 | 500 | [5 empty] | 根据新规范要求调整
213 | 排烟防火阀 | PYF-A602 | 1000 | 500 | 1 |  |  |  | 1000 | 500 | [5 empty] | 根据新规范要求调整
214 | 排烟防火阀 | PYF-A603 | 1000 | 500 | 1 |  |  |  | 1000 | 500 | [5 empty] | 根据新规范要求调整
215 | 排烟防火阀 | PYF-A604 | 800 | 500 | 1 |  |  |  | 800 | 500 | [5 empty] | 根据新规范要求调整
216 | 排烟防火阀 | PYF-A701 | 1000 | 500 | 1 |  |  |  | 1000 | 500
217 | 排烟防火阀 | PYF-A702 | 1000 | 500 | 1 |  |  |  | 1000 | 500
| 排烟防火阀 | PYF-B201 | 800 | 400 | 1 | [10 empty] | 根据新规范要求调整
| 排烟防火阀 | PYF-B202 | 800 | 400 | 1 | [10 empty] | 根据新规范要求调整
218 | 全自动防烟 防火阀 | AFHF-A101 | 1600 | 800 | 1 |  |  |  | 1600 | 800 |  |  | DC24V | 0.8A
219 | 全自动防烟 防火阀 | AFHF-A102 | 1250 | 800 | 1 |  |  |  | 1250 | 800 |  |  | DC24V | 0.4A
220 | 全自动防烟 防火阀 | AFHF-A103 | 1250 | 800 | 1 |  |  |  | 1250 | 800 |  |  | DC24V | 0.4A
221 | 全自动防烟 防火阀 | AFHF-A104 | 1250 | 800 | 1 |  |  |  | 1250 | 800 |  |  | DC24V | 0.4A
222 | 全自动防烟 防火阀 | AFHF-A105 | 1000 | 630 | 1 |  |  |  | 1000 | 630 |  |  | DC24V | 0.4A
223 | 全自动防烟 防火阀 | AFHF-A106 | 1000 | 630 | 1 |  |  |  | 1000 | 630 |  |  | DC24V | 0.4A
224 | 全自动防烟 防火阀 | AFHF-A107 | 1000 | 630 | 1 |  |  |  | 1000 | 630 |  |  | DC24V | 0.4A |  | 根据建筑房间布置变化调整
225 | 全自动防烟 防火阀 | AFHF-A108 | 1600 | 800 | 1 |  |  |  | 1600 | 800 |  |  | DC24V | 0.8A |  | 编号修改，招标图中为107
226 | 全自动防烟 防火阀 | AFHF-A109 | 1250 | 630 | 1 |  |  |  | 1250 | 630 |  |  | DC24V | 0.4A |  | 根据建筑房间布置变化调整
227 | 全自动防烟 防火阀 | AFHF-A110 | 500 | 200 | 1 |  |  |  | 500 | 200 |  |  | DC24V | 0.4A |  | 根据建筑房间布置变化调整
228 | 全自动防烟 防火阀 | AFHF-A111 | 1250 | 630 | 1 |  |  |  | 1250 | 630 |  |  | DC24V | 0.4A |  | 根据建筑房间布置变化调整
229 | 全自动防烟 防火阀 | AFHF-A112 | 1000 | 500 | 1 |  |  |  | 1000 | 500 |  |  | DC24V | 0.4A |  | 根据建筑房间布置变化调整
230 | 全自动防烟 防火阀 | AFHF-A113 | 1000 | 500 | 1 |  |  |  | 1000 | 500 |  |  | DC24V | 0.4A |  | 根据建筑房间布置变化调整
231 | 全自动防烟 防火阀 | AFHF-A114 | 1000 | 500 | 1 |  |  |  | 1000 | 500 |  |  | DC24V | 0.4A |  | 根据建筑房间布置变化调整
232 | 全自动防烟 防火阀 | AFHF-A201 | 1600 | 800 | 1 |  |  |  | 1600 | 800 |  |  | DC24V | 0.8A
233 | 全自动防烟 防火阀 | AFHF-A202 | 800 | 320 | 1 |  |  |  | 800 | 320 |  |  | DC24V | 0.4A
234 | 全自动防烟 防火阀 | AFHF-A203 | 800 | 320 | 1 |  |  |  | 800 | 320 |  |  | DC24V | 0.4A
235 | 全自动防烟 防火阀 | AFHF-A204 | 1600 | 800 | 1 |  |  |  | 1600 | 800 |  |  | DC24V | 0.8A
236 | 全自动防烟 防火阀 | AFHF-A205 | 1600 | 800 | 1 |  |  |  | 1600 | 800 |  |  | DC24V | 0.8A
237 | 全自动防烟 防火阀 | AFHF-A206 | 630 | 250 | 1 |  |  |  | 630 | 250 |  |  | DC24V | 0.4A
238 | 全自动防烟 防火阀 | AFHF-A207 | 630 | 250 | 1 |  |  |  | 630 | 250 |  |  | DC24V | 0.4A
239 | 全自动防烟 防火阀 | AFHF-A208 | 1000 | 800 | 1 |  |  |  | 1000 | 800 |  |  | DC24V | 0.4A
240 | 全自动防烟 防火阀 | AFHF-A209 | 1000 | 800 | 1 |  |  |  | 1000 | 800 |  |  | DC24V | 0.4A
241 | 全自动防烟 防火阀 | AFHF-A210 | 630 | 400 | 1 |  |  |  | 630 | 400 |  |  | DC24V | 0.4A |  | 根据建筑房间布置变化调整
242 | 全自动防烟 防火阀 | AFHF-A211 | 500 | 200 | 1 |  |  |  | 500 | 200 |  |  | DC24V | 0.4A
243 | 全自动防烟 防火阀 | AFHF-A212 | 320 | 200 | 1 |  |  |  | 320 | 200 |  |  | DC24V | 0.4A |  | 根据建筑房间布置变化调整
244 | 全自动防烟 防火阀 | AFHF-A213 | 500 | 200 | 1 |  |  |  | 500 | 200 |  |  | DC24V | 0.4A |  | 根据建筑房间布置变化调整
245 | 全自动防烟 防火阀 | AFHF-A214 | 500 | 200 | 1 |  |  |  | 500 | 200 |  |  | DC24V | 0.4A |  | 根据建筑房间布置变化调整
246 | 全自动防烟 防火阀 | AFHF-A215 | 1600 | 800 | 1 |  |  |  | 1600 | 800 |  |  | DC24V | 0.8A
247 | 全自动防烟 防火阀 | AFHF-A216 | 800 | 320 | 1 |  |  |  | 800 | 320 |  |  | DC24V | 0.4A
248 | 全自动防烟 防火阀 | AFHF-A217 | 800 | 320 | 1 |  |  |  | 800 | 320 |  |  | DC24V | 0.4A
249 | 全自动防烟 防火阀 | AFHF-A218 | 1250 | 800 | 1 |  |  |  | 1250 | 800 |  |  | DC24V | 0.4A |  | 根据建筑房间布置变化调整
250 | 全自动防烟 防火阀 | AFHF-A219 | 1250 | 800 | 1 |  |  |  | 1250 | 800 |  |  | DC24V | 0.4A
251 | 全自动防烟 防火阀 | AFHF-A220 | 630 | 250 | 1 |  |  |  | 630 | 250 |  |  | DC24V | 0.4A
252 | 全自动防烟 防火阀 | AFHF-A221 | 630 | 250 | 1 |  |  |  | 630 | 250 |  |  | DC24V | 0.4A
253 | 全自动防烟 防火阀 | AFHF-A222 | 1000 | 630 | 1 |  |  |  | 1000 | 630 |  |  | DC24V | 0.4A |  | 根据建筑房间布置变化调整
254 | 全自动防烟 防火阀 | AFHF-A223 | 1000 | 630 | 1 |  |  |  | 1000 | 630 |  |  | DC24V | 0.4A |  | 根据建筑房间布置变化调整
255 | 全自动防烟 防火阀 | AFHF-A224 | 630 | 400 | 1 |  |  |  | 630 | 400 |  |  | DC24V | 0.4A |  | 根据建筑房间布置变化调整
256 | 全自动防烟 防火阀 | AFHF-A225 | 500 | 200 | 1 |  |  |  | 500 | 200 |  |  | DC24V | 0.4A
257 | 全自动防烟 防火阀 | AFHF-A226 | 320 | 200 | 1 |  |  |  | 320 | 200 |  |  | DC24V | 0.4A |  | 根据建筑房间布置变化调整
258 | 全自动防烟 防火阀 | AFHF-A227 | 500 | 200 | 1 |  |  |  | 500 | 200 |  |  | DC24V | 0.4A |  | 根据建筑房间布置变化调整
259 | 全自动防烟 防火阀 | AFHF-A228 | 500 | 200 | 1 |  |  |  | 500 | 200 |  |  | DC24V | 0.4A |  | 根据建筑房间布置变化调整
260 | 全自动防烟 防火阀 | AFHF-B101 | 630 | 320 | 1 |  |  |  | 630 | 320 |  |  | DC24V | 0.4A
261 | 全自动防烟 防火阀 | AFHF-B102 | 500 | 200 | 1 |  |  |  | 500 | 200 |  |  | DC24V | 0.4A
262 | 全自动防烟 防火阀 | AFHF-B103 | 500 | 250 | 1 |  |  |  | 500 | 250 |  |  | DC24V | 0.4A
263 | 全自动防烟 防火阀 | AFHF-B104 | 320 | 200 | 1 |  |  |  | 320 | 200 |  |  | DC24V | 0.4A
264 | 全自动防烟 防火阀 | AFHF-B105 | 630 | 320 | 1 |  |  |  | 630 | 320 |  |  | DC24V | 0.4A |  | 编号修改，招标图中为106
265 | 全自动防烟 防火阀 | AFHF-B106 | 500 | 200 | 1 |  |  |  | 500 | 200 |  |  | DC24V | 0.4A |  | 编号修改，招标图中为107
266 | 全自动防烟 防火阀 | AFHF-B107 | 500 | 250 | 1 |  |  |  | 500 | 250 |  |  | DC24V | 0.4A |  | 编号修改，招标图中为108
267 | 全自动防烟 防火阀 | AFHF-B108 | 320 | 200 | 1 |  |  |  | 320 | 200 |  |  | DC24V | 0.4A |  | 编号修改，招标图中为110
| 合计 |  |  |  | 271
说明：
1.对于与气体灭火系统相关的防火阀，应备注“气体灭火联动设备”；对于安装于敞口风井或露天的风阀，应注明使用的材质和防护要求。
2.阀门尺寸较大时需要多台阀进行组合，备注为左右组合的在阀门左右两侧均需≥350mm的执行器检修空间，阀门厂家负责组装好后交货。
3.除特殊标注外执行器均安装在高度侧阀体上。
4.除特别标注外阀门均采用风管安装方式，法兰高度统一为50mm。
5.风管安装防火类阀门厚度220mm，嵌墙安装防火类阀门厚度为300mm，止回阀厚度300mm。
6.嵌墙安装防火阀除一侧装余压阀一侧装百叶的外，其他均提供双侧百叶，其中一侧百叶带执行器操作小门。
7.嵌墙防火阀预留洞口尺寸需要在通风尺寸的基础上，宽度方向再增加250mm。
8.有监控要求的阀门，一台阀门只需要一个监控点，多台组合的内部线路连接由厂家负责完成。

## 其他阀门
武汉市轨道交通5号线手动风阀、余压阀参数确认表
车站名称:都市工业园站
设计院提供参数 | [9 empty] | 厂家反馈参数 | [6 empty] | 与招标参数差别原因
序号 | 风阀名称 | 设备编号 | 宽度 (mm) | 高度 (mm) | 数量 | 耐温要求 | 安装方式 | 执行器位置 | 备注 | 风阀名称 | 宽度 (mm) | 高度 (mm) | 耐温要求 | 安装方式 | 执行器位置 | 备注
1 | 手动风量 调节阀 | T-A1 | 1000 | 1000 | 1 |  |  |  |  | 手动风量 调节阀 | 1000 | 1000
2 | 手动风量 调节阀 | T-A2 | 1250 | 800 | 1 |  |  |  |  | 手动风量 调节阀 | 1250 | 800
3 | 手动风量 调节阀 | T-A3 | 1250 | 800 | 1 |  |  |  |  | 手动风量 调节阀 | 1250 | 800 |  |  |  |  | 根据建筑房间布置变化调整
4 | 手动风量 调节阀 | T-A4 | 400 | 200 | 1 |  |  |  |  | 手动风量 调节阀 | 400 | 200 |  |  |  |  | 根据建筑房间布置变化调整
5 | 手动风量 调节阀 | T-A5 | 400 | 200 | 1 |  |  |  |  | 手动风量 调节阀 | 400 | 200 |  |  |  |  | 根据建筑房间布置变化调整
6 | 手动风量 调节阀 | T-B1 | 1000 | 1000 | 1 |  |  |  |  | 手动风量 调节阀 | 1000 | 1000
7 | 手动风量 调节阀 | T-B2 | 1250 | 800 | 1 |  |  |  |  | 手动风量 调节阀 | 1250 | 800 |  |  |  |  | 按设计平面核改
8 | 手动风量 调节阀 | T-B3 | 1600 | 1000 | 1 |  |  |  |  | 手动风量 调节阀 | 1600 | 1000 |  |  |  |  | 根据建筑房间布置变化调整
9 | 手动风量 调节阀 | T-B4 | 400 | 200 | 1 |  |  |  |  | 手动风量 调节阀 | 400 | 200 |  |  |  |  | 根据建筑房间布置变化调整
10 | 手动风量 调节阀 | T-B5 | 400 | 200 | 1 |  |  |  | 取消 | 手动风量 调节阀 | 400 | 200 |  |  |  |  | 根据建筑房间布置变化调整
11 | 手动风量 调节阀 | T-A101 | 250 | 200 | 1 |  |  |  |  | 手动风量 调节阀 | 250 | 200
12 | 手动风量 调节阀 | T-A201 | 200 | 200 | 1 |  |  |  |  | 手动风量 调节阀 | 200 | 200
13 | 手动风量 调节阀 | T-A301 | 200 | 200 | 1 |  |  |  |  | 手动风量 调节阀 | 200 | 200
14 | 手动风量 调节阀 | T-A901 | 400 | 250 | 1 |  |  |  |  | 手动风量 调节阀 | 400 | 250 |  |  |  |  | 根据施工图审查意见调整
15 | 手动风量 调节阀 | T-A902 | 400 | 300 | 1 |  |  |  |  | 手动风量 调节阀 | 400 | 300 |  |  |  |  | 根据施工图审查意见调整
16 | 手动风量 调节阀 | T-A903 | 400 | 300 | 1 |  |  |  |  | 手动风量 调节阀 | 400 | 300 |  |  |  |  | 根据施工图审查意见调整
17 | 手动风量 调节阀 | T-B101 | 200 | 200 | 1 |  |  |  |  | 手动风量 调节阀 | 200 | 200
18 | 余压阀 | YYF-A801 | 1600 | 500 | 1 |  |  |  | 修改 | 余压阀 | 1600 | 500 |  |  |  |  | 根据建筑房间布置变化调整
19 | 余压阀 | YYF-A802 | 1250 | 800 | 1 |  |  |  |  | 余压阀 | 1250 | 800
20 | 余压阀 | YYF-A803 | 1250 | 800 | 1 |  |  |  |  | 余压阀 | 1250 | 800 |  |  |  |  | 根据施工图审查意见调整
21 | 余压阀 | YYF-A804 | 1250 | 800 | 1 |  |  |  |  | 余压阀 | 1250 | 800 |  |  |  |  | 根据施工图审查意见调整
22 | 余压阀 | YYF-A1101 | 1250 | 800 | 1 |  |  |  |  | 余压阀 | 1250 | 800 |  |  |  |  | 根据建筑房间布置变化调整
23 | 余压阀 | YYF-A1102 | 1250 | 800 | 1 |  |  |  |  | 余压阀 | 1250 | 800 |  |  |  |  | 根据建筑房间布置变化调整
24 | 余压阀 | YYF-A1201 | 1250 | 400 | 1 |  |  |  |  | 余压阀 | 1250 | 400 |  |  |  |  | 根据建筑房间布置变化调整
25 | 余压阀 | YYF-A1202 | 500 | 1600 | 1 |  |  |  | 修改 | 余压阀 | 500 | 1600 |  |  |  |  | 根据建筑房间布置变化调整
26 | 余压阀 | YYF-A1203 | 1250 | 800 | 1 |  |  |  | 修改 | 余压阀 | 1250 | 800 |  |  |  |  | 根据建筑房间布置变化调整
27 | 余压阀 | YYF-A1204 | 1000 | 800 | 1 |  |  |  | 修改 | 余压阀 | 1000 | 800 |  |  |  |  | 根据建筑房间布置变化调整
28 | 余压阀 | YYF-A1205 | 500 | 1600 | 1 |  |  |  | 修改 | 余压阀 | 500 | 1600 |  |  |  |  | 根据建筑房间布置变化调整
29 | 余压阀 | YYF-A1206 | 1250 | 800 | 1 |  |  |  | 修改 | 余压阀 | 1250 | 800 |  |  |  |  | 根据建筑房间布置变化调整
30 | 余压阀 | YYF-A1207 | 1000 | 800 | 1 |  |  |  | 修改 | 余压阀 | 1000 | 800 |  |  |  |  | 根据建筑房间布置变化调整
31 | 余压阀 | YYF-A1208 | 1600 | 400 | 1 |  |  |  |  | 余压阀 | 1600 | 400 |  |  |  |  | 根据建筑房间布置变化调整
32 | 余压阀 | YYF-B301 | 1250 | 800 | 1 |  |  |  |  | 余压阀 | 1250 | 800 |  |  |  |  | 根据施工图审查意见调整
33 | 余压阀 | YYF-B302 | 1250 | 800 | 1 |  |  |  |  | 余压阀 | 1250 | 800 |  |  |  |  | 根据施工图审查意见调整
34 | 余压阀 | YYF-B303 | 1250 | 800 | 1 |  |  |  |  | 余压阀 | 1250 | 800 |  |  |  |  | 根据施工图审查意见调整
| 合计 |  |  |  | 34

## 风量独立控制调节阀
武汉市轨道交通5号线风量独立控制调节阀参数确认表
车站名称:都市工业园站
设计院提供参数 | [9 empty] | 厂家反馈参数 | [6 empty] | 与招标参数差别原因
序号 | 风阀名称 | 设备编号 | 宽度 (mm) | 高度 (mm) | 风量 （m3/h） | 数量 | 执行器 位置 | 使用房间 | 备注 | 宽度 (mm) | 高度 (mm) | 风量 （m3/h） | 执行器 位置 | 用电 规格 | 用电量 (W) | 备注
1 | 风量独立控制调节阀 | FDTF-A301 | 320 | 320 | 798 | 1 |  | AFC维修室 |  | 320 | 320 | 798 |  | AC220 | 50 |  | 根据施工图审查意见调整
2 | 风量独立控制调节阀 | FDTF-A302 | 320 | 320 | 796 | 1 |  | 信号值班室 |  | 320 | 320 | 796 |  | AC220 | 50 |  | 根据施工图审查意见调整
3 | 风量独立控制调节阀 | FDTF-A303 | 320 | 320 | 843 | 1 |  | 男更衣室 |  | 320 | 320 | 843 |  | AC220 | 50 |  | 根据施工图审查意见调整
4 | 风量独立控制调节阀 | FDTF-A304 | 320 | 320 | 745 | 1 |  | 女更衣室 |  | 320 | 320 | 745 |  | AC220 | 50 |  | 根据施工图审查意见调整
5 | 风量独立控制调节阀 | FDTF-A305 | 400 | 400 | 1824 | 1 |  | 交接班室 |  | 400 | 400 | 1824 |  | AC220 | 50 |  | 根据施工图审查意见调整
6 | 风量独立控制调节阀 | FDTF-A306 | 320 | 320 | 905 | 1 |  | 票务室 |  | 320 | 320 | 905 |  | AC220 | 50 |  | 根据施工图审查意见调整
7 | 风量独立控制调节阀 | FDTF-A307 | 250 | 250 | 591 | 1 |  | 警务室 |  | 250 | 250 | 591 |  | AC220 | 50
8 | 风量独立控制调节阀 | FDTF-A308 | 320 | 320 | 987 | 1 |  | 车站控制室 |  | 320 | 320 | 987 |  | AC220 | 50 |  | 根据施工图审查意见调整
9 | 风量独立控制调节阀 | FDTF-A309 | 320 | 320 | 987 | 1 |  | 车站控制室 |  | 320 | 320 | 987 |  | AC220 | 50 |  | 根据施工图审查意见调整
10 | 风量独立控制调节阀 | FDTF-A310 | 320 | 320 | 845 | 1 |  | 站长室 |  | 320 | 320 | 845 |  | AC220 | 50 |  | 根据施工图审查意见调整
| 合计 |  |  |  |  | 10
说明：
1、阀门厚度180mm
2、供货厂家提供控制器