## 隧道通风系统
设备编号 | 设备名称 | 设备位置 | 单位 | 数量 | 监控要求 | 备注
车站隧道风系统
TVF-523-A1 | 区间隧道风机 | 站厅层A端活塞风道 | 台 | 1 | 监视及控制 | 设置风机仪表箱；联动：DZ-523-A5 | 平时、火灾均运行 | 详见附图 大系统平面图
TVF-523-A2 | 区间隧道风机 | 站厅层A端活塞风道 | 台 | 1 | 监视及控制 | 设置风机仪表箱；联动：DZ-523-A6 | 平时、火灾均运行
TVF-523-B1 | 区间隧道风机 | 站厅层B端活塞风道 | 台 | 1 | 监视及控制 | 设置风机仪表箱；联动：DZ-523-B5 | 平时、火灾均运行
TVF-523-B2 | 区间隧道风机 | 站厅层B端活塞风道 | 台 | 1 | 监视及控制 | 设置风机仪表箱；联动：DZ-523-B6 | 平时、火灾均运行
TEF-523-A1 | 车站排热风机 | 站厅层A端排风道 | 台 | 1 | 监视及控制 | 设置风机仪表箱；联动：DZ-523-A8 | 平时、火灾均运行
TEF-523-B1 | 车站排热风机 | 站厅层B端排风道 | 台 | 1 | 监视及控制 | 设置风机仪表箱；联动：DZ-523-B8 | 平时、火灾均运行
DZ-523-A1~A7,A9、A10 | 电动组合风阀 | 站厅层A端活塞风道 | 个 | 9 | 监视及控制
DZ-523-A8 | 电动组合风阀 | 站厅层A端排风道 | 个 | 1 | 监视及控制
DZ-523-B1~B7 | 电动组合风阀 | 站厅层B端活塞风道 | 个 | 7 | 监视及控制
DZ-523-B8 | 电动组合风阀 | 站厅层B端排风道 | 个 | 1 | 监视及控制
D-523-A1a~A8 | 电动风阀 | 站台层A端排热风室 | 个 | 10 | 监视及控制
D-523-B1a~B8 | 电动风阀 | 站台层B端排热风室 | 个 | 10 | 监视及控制
FHF-523-A1~A2 | 防烟防火阀 | 站台层A端排热风室 | 个 | 2 | 监视
FHF-523-B1~B2 | 防烟防火阀 | 站台层B端排热风室 | 个 | 2 | 监视
PYF-523-A1a~A2b | 排烟防火阀 | 站台层A端排热风室 | 个 | 4 | 监视
PYF-523-B1a~B2b | 排烟防火阀 | 站台层B端排热风室 | 个 | 4 | 监视
工人村车辆段
JET-523-A1~A8 | 射流风机 | 出入段线 | 台 | 8 | 监视及控制 |  | 平时、火灾均运行 | 详见区间隧道通风图纸
通风专业给FAS、BAS专业提供设备清单资料样本
1.所有风机（隧道风机、排热风机、其他15KW及以上风机（不含射流风机、排烟风机））设置风机仪表箱的，
需在备注中明确。其中隧道风机、排热风机的风机仪表箱内，含在线振动监测装置。
2.暖通所提供的施工图要求：系统图（原理图）、平面图、本提资清单要求保持一致。
3.通风设备若有变更，需要增加的，设备编号往后延续，不要重新编写或者顶替原有编号设备，变更请在图中圈出位置。
4.多联空调系统的集控器提供有与BAS的接口，能实现将运行信息上传给BAS，BAS也可以下发运行指令给各室内机和室外机，
能实现对多联空调系统的开启和关闭。提资平面图应标注集控器所在位置。
5.组合式空调器、柜式空调器的入口过滤压差报警信号需上传给BAS监视，提资平面图应标注压差过滤装置所在位置。
6.请重点关注，如有回排风机同时兼做排烟的情况要单独备注出来。

## 大系统
设备编号 | 设备名称 | 设备位置 | 单位 | 数量 | 监控要求 | 备注
大系统 | [7 empty] | 详见附图大系统平面图
ZK-A1 | 组合式空调器 | 站厅层A端 | 台 | 1 | 监视及控制 | 联动：D-A1,过滤网压差报警ΔPA1，详见本表最后一行说明 | 平时运行
ZK-B1 |  | 站厅层B端 | 台 | 1 | 监视及控制 | 联动：D-B1,过滤网压差报警ΔPB1，详见本表最后一行说明 | 平时运行
HPF-A1 | 回排风机 | 站厅层A端 | 台 | 1 | 监视及控制 | 联动：D-A2，详见本表最后一行说明 | 平时运行
HPF-B1 |  | 站厅层B端 | 台 | 1 | 监视及控制 | 联动：D-B2，详见本表最后一行说明 | 平时运行
PY-A1 | 排烟风机 | 站厅层A端 | 台 | 1 | 监视及控制 | 联动：D-A6，详见本表最后一行说明 | 火灾运行
PY-B1 |  | 站厅层B端 | 台 | 1 | 监视及控制 | 联动：D-B6，详见本表最后一行说明 | 火灾运行
RFP-A | 人防排风机 | 站厅层A端 | 台 | 1 | 监视及控制 | 联动：D-RFP，人防设备
RFS-B | 人防送风机 | 站厅层B端 | 台 | 1 | 监视及控制 | 联动：D-RFS，人防设备
D-A1~A8 | 电动风阀 | 站厅层A端 | 个 | 8 | 监视及控制
D-B1~B8 |  | 站厅层B端 | 个 | 8 | 监视及控制
D-RFP |  | 站厅层A端 | 个 | 1 | 监视及控制 | 人防设备
D-RFS |  | 站厅层B端 | 个 | 1 | 监视及控制 | 人防设备
FHF-A1~A8 | 防烟防火阀 | 站厅层A端 | 个 | 8 | 监视
FHF-B1~B6 |  | 站厅层B端 | 个 | 6 | 监视
FHF-RFP |  | 站厅层A端 | 个 | 1 | 监视 | 人防设备
FHF-RFS |  | 站厅层B端 | 个 | 1 | 监视 | 人防设备
PYF-A1~A14 | 排烟防火阀 | 站厅层A端 | 个 | 14 | 监视
PYF-B1~B4 |  | 站厅层B端 | 个 | 4 | 监视
注意：
1： 回排风机HPF-A1与风阀D-A3（排风阀），D-A4（回风阀）存在联锁关系，两个风阀中至少有一个确认开启后，风机才可启动。
回排风机HPF-B1与风阀D-B3（排风阀），D-B4（回风阀）存在联锁关系，两个风阀中至少有一个确认开启后，风机才可启动。
以上联锁控制关系由BAS专业实现。
2：排烟风机PY-A1与排烟防火阀PYF-A2~A12(排烟风机入口前主管上所有的280度排烟防火阀）存在熔断联锁关系，防火阀熔断关闭时，排烟风机连锁关闭。
排烟风机PY-B1与排烟防火阀PYF-B2(排烟风机入口前主管上所有的280度排烟防火阀）存在熔断联锁关系，防火阀熔断关闭时，排烟风机连锁关闭。

## 小系统
设备编号 | 设备名称 | 设备位置 | 单位 | 数量 | 监控要求 | 备注
车站
KT-A101 | 空气处理机组 | 站厅设备层A端 | 台 | 1 | 监视及控制 | 联动D-A101，详见本表最后一行说明 | 平时运行 | 详见附图小系统空调平面图
HPF-A101 | 回排风机 | 站厅设备层A端 | 台 | 1 | 监视及控制 | 联动D-A102，详见本表最后一行说明 | 平时运行
D-A101~A105 | 电动风阀 | 站厅设备层A端 | 个 | 5 | 监视及控制
FHF-A101~A106 | 防烟防火阀 | 站厅设备层A端 | 个 | 6 | 监视
AFHF-A101~A114 | 全自动防烟防火阀 | 站厅设备层A端 | 个 | 14 | 监视及控制 | 气灭联动
KT-A201 | 空气处理机组 | 站厅设备层A端 | 台 | 1 | 监视及控制 | 联动D-A201，详见本表最后一行说明 | 平时运行
HPF-A201 | 回排风机 | 站厅设备层A端 | 台 | 1 | 监视及控制 | 联动D-A202，详见本表最后一行说明 | 平时运行
D-A201~A205 | 电动风阀 | 站厅设备层A端 | 个 | 5 | 监视及控制
FHF-A201~A215 | 防烟防火阀 | 站台及站台设备层A端 | 个 | 15 | 监视
AFHF-A201~A228 | 全自动防烟防火阀 | 站台及站台设备层A端 | 个 | 28 | 监视及控制 | 气灭联动
KT-A301 | 空气处理机组 | 站厅设备层A端 | 台 | 1 | 监视及控制 | 联动D-A301，详见本表最后一行说明 | 平时运行
HPF-A301 | 回排风机 | 站厅设备层A端 | 台 | 1 | 监视及控制 | 联动D-A302，详见本表最后一行说明 | 平时运行
D-A301~A305 | 电动风阀 | 站厅设备层A端 | 个 | 5 | 监视及控制
FHF-A301~A309 | 防烟防火阀 | 站厅设备层A端 | 个 | 9 | 监视
XF-A401 | 送风兼补风机 | 站厅设备层A端 | 台 | 1 | 监视及控制 | 联动D-A401 | 平时、火灾运行 | 详见附图小系统通风平面图
PF-A401 | 排风机 | 站厅设备层A端 | 台 | 1 | 监视及控制 | 联动D-A403 | 平时运行
PY-A401 | 排烟风机 | 站厅设备层A端 | 台 | 1 | 监视及控制 | 联动D-A405 | 火灾运行
D-A401~A410 | 电动风阀 | 站厅设备层A端 | 台 | 10 | 监视及控制
FHF-A401~A409 | 防烟防火阀 | 站厅设备层A端 | 个 | 9 | 监视
PYF-A401~A404 | 排烟防火阀 | 站厅设备层A端 | 个 | 4 | 监视
PF-A501 | 排风机 | 站台设备层A端 | 台 | 1 | 监视及控制 | 联动D-A501 | 平时运行
D-A501 | 电动风阀 | 站台设备层A端 | 台 | 1 | 监视及控制
FHF-A501~A505 | 防烟防火阀 | 站台及站台设备层A端 | 个 | 5 | 监视
XF-A601 | 送风机 | 站厅设备层A端 | 台 | 1 | 监视及控制 | 联动D-A601 | 平时运行
XF-A602 | 补风机 | 站厅设备层A端 | 台 | 1 | 监视及控制 | 联动D-A602 | 火灾运行
PF-A601 | 排风机 | 站厅设备层A端 | 台 | 1 | 监视及控制 | 联动D-A603 | 平时运行
PY-A601 | 排烟风机 | 站厅设备层A端 | 台 | 1 | 监视及控制 | 联动D-A604 | 火灾运行
D-A601~A611 | 电动风阀 | 站厅设备层A端 | 台 | 11 | 监视及控制
FHF-A601~A635 | 防烟防火阀 | 站厅设备层A端 | 个 | 35 | 监视
PYF-A601~A604 | 排烟防火阀 | 站厅设备层A端 | 个 | 4 | 监视
XF-A701 | 送风兼补风机 | 站厅设备层A端 | 台 | 1 | 监视及控制 | 联动D-A701 | 平时、火灾运行
PF-A701 | 排风机 | 站厅设备层A端 | 台 | 1 | 监视及控制 | 联动D-A702 | 平时运行
PY-A701 | 排烟风机 | 站厅设备层A端 | 台 | 1 | 监视及控制 | 联动D-A703 | 火灾运行
D-A701~A703 | 电动风阀 | 站厅设备层A端 | 台 | 3 | 监视及控制
FHF-A701~A702 | 防烟防火阀 | 站厅设备层A端 | 个 | 2 | 监视
PYF-A701~A702 | 排烟防火阀 | 站厅设备层A端 | 个 | 2 | 监视
JYF-A801 | 加压风机 | 站厅设备层A端 | 台 | 1 | 监视及控制 | 联动D-A801 | 火灾运行
JYF-A802 | 加压风机 | 站厅设备层A端 | 台 | 1 | 监视及控制 | 联动D-A802 | 火灾运行
D-A801~A802 | 电动风阀 | 站厅设备层A端 | 台 | 2 | 监视及控制
FHF-A801~A813 | 防烟防火阀 | 站台及站台设备层A端 | 个 | 13 | 监视
XF-A901 | 送风机 | 站厅设备层A端 | 台 | 1 | 监视及控制 | 联动D-A901 | 平时运行
D-A901 | 电动风阀 | 站厅设备层A端 | 台 | 1 | 监视及控制
FHF-A901~A904 | 防烟防火阀 | 站台及站台设备层A端 | 个 | 4 | 监视
PF-A1001 | 排风机 | 站厅设备层A端 | 台 | 1 | 监视及控制 | 联动D-A1001 | 平时运行
D-A1001 | 电动风阀 | 站厅设备层A端 | 台 | 1 | 监视及控制
FHF-A1001~A1003 | 防烟防火阀 | 站台及站台设备层A端 | 个 | 3 | 监视
JYF-A1101 | 加压风机 | 站厅设备层A端 | 台 | 1 | 监视及控制 | 联动D-A1101 | 火灾运行
D-A1101 | 电动风阀 | 站厅设备层A端 | 台 | 1 | 监视及控制
FHF-A1101~A1106 | 防烟防火阀 | 站厅及站厅设备层A端 | 个 | 6 | 监视
JYF-A1201 | 加压风机 | 1号安全口 | 台 | 1 | 监视及控制 | 联动D-A1201 | 火灾运行
JYF-A1202 | 加压风机 | 1号安全口 | 台 | 1 | 监视及控制 | 联动D-A1202 | 火灾运行
JYF-A1203 | 加压风机 | 1号安全口 | 台 | 1 | 监视及控制 | 联动D-A1203 | 火灾运行
D-A1201~A1203 | 电动风阀 | 站厅设备层A端 | 个 | 3 | 监视及控制
FHF-A1201~A1218 | 防烟防火阀 | 站厅及站厅设备层A端 | 个 | 18 | 监视
FHF-A1301~A1304 | 防烟防火阀 | 站台层A端 | 个 | 4 | 监视
KT-B101 | 空气处理机组 | 站厅设备层B端 | 台 | 1 | 监视及控制 | 联动D-B101，详见本表最后一行说明 | 平时运行
HPF-B101 | 回排风机 | 站厅设备层B端 | 台 | 1 | 监视及控制 | 联动D-B102，详见本表最后一行说明 | 平时运行
D-B101~B105 | 电动风阀 | 站厅设备层B端 | 个 | 5 | 监视及控制
FHF-B101~B106 | 防烟防火阀 | 站台及站台设备层B端 | 个 | 6 | 监视
AFHF-B101~B108 | 全自动防烟防火阀 | 站台及站台设备层B端 | 个 | 8 | 监视及控制 | 气灭联动
XF-B201 | 送风机 | 站厅设备层B端 | 台 | 1 | 监视及控制 | 联动D-B201 | 平时、火灾运行
PF-B201 | 排风机 | 站厅设备层B端 | 台 | 1 | 监视及控制 | 联动D-B202 | 平时运行
PY-B201 | 排烟风机 | 站厅设备层B端 | 台 | 1 | 监视及控制 | 联动D-B203 | 火灾运行
D-B201~B204 | 电动风阀 | 站厅设备层B端 | 台 | 4 | 监视及控制
FHF-B201~B225 | 防烟防火阀 | 站厅设备层B端 | 个 | 25 | 监视 |  |  |  | 新增224、225
PYF-B201~B202 | 排烟防火阀 | 站厅设备层B端 | 个 | 2 | 监视
JYF-B301 | 加压风机 | 站厅设备层B端 | 台 | 1 | 监视及控制 | 联动D-B301 | 火灾运行
D-B301 | 电动风阀 | 站厅设备层B端 | 台 | 1 | 监视及控制
FHF-B301~B305 | 防烟防火阀 | 站厅设备层B端 | 个 | 5 | 监视
注意：
1： 回排风机HPF-A101与风阀D-A103，D-A104（此两个阀为排风阀和回风阀）存在联锁关系，两个风阀中至少有一个确认开启后，风机才可启动。
回排风机HPF-A201与风阀D-A203，D-A204（此两个阀为排风阀和回风阀）存在联锁关系，两个风阀中至少有一个确认开启后，风机才可启动。
回排风机HPF-A301与风阀D-A303，D-A304（此两个阀为排风阀和回风阀）存在联锁关系，两个风阀中至少有一个确认开启后，风机才可启动。
回排风机HPF-B101与风阀D-B103，D-B104（此两个阀为排风阀和回风阀）存在联锁关系，两个风阀中至少有一个确认开启后，风机才可启动。
以上联锁控制关系由BAS专业实现。
2：排烟风机PY-A401与排烟防火阀PYF-A403(排烟风机入口前主管上所有的280度排烟防火阀）存在熔断联锁关系，防火阀熔断关闭时，排烟风机连锁关闭。由BAS/FAS实现.
排烟风机PY-A601与排烟防火阀PYF-A602(排烟风机入口前主管上所有的280度排烟防火阀）存在熔断联锁关系，防火阀熔断关闭时，排烟风机连锁关闭。由BAS/FAS实现.
排烟风机PY-A701与排烟防火阀PYF-A702(排烟风机入口前主管上所有的280度排烟防火阀）存在熔断联锁关系，防火阀熔断关闭时，排烟风机连锁关闭。由BAS/FAS实现.
排烟风机PY-B201与排烟防火阀PYF-A202(排烟风机入口前主管上所有的280度排烟防火阀）存在熔断联锁关系，防火阀熔断关闭时，排烟风机连锁关闭。由BAS/FAS实现.

## 水系统
设备编号 | 设备名称 | 设备位置 | 单位 | 数量 | 监控要求 | 备注
DPF/KT-A1 | 动态流量平衡电动阀 | 站厅层A端机房 | 个 | 1 | 监视及控制 | 详见附图 水系统平面图
DPF/KT-B1 | 动态流量平衡电动阀 | 站厅层B端机房 | 个 | 1 | 监视及控制
DPF/KT-A101 | 动态流量平衡电动阀 | 站厅层A端机房 | 个 | 1 | 监视及控制
DPF/KT-A201 | 动态流量平衡电动阀 | 站厅层A端机房 | 个 | 1 | 监视及控制
DPF/KT-A301 | 动态流量平衡电动阀 | 站厅层A端机房 | 个 | 1 | 监视及控制
DPF/KT-B101 | 动态流量平衡电动阀 | 站厅层B端机房 | 个 | 1 | 监视及控制

## 温湿度测点设置
测点位置 | 监测内容 | 测点数量（处） | 测点代号
车站
新风井 | 温度、湿度 | 2（处） | TWA/ HWA, TWB/ HWB | 详见附图
空调机房（大系统） | 温度、湿度 | 6（处） | TSA1/ HSA1, ThhA1/ HhhA1, ThA1/ HhA1;
TSB1/ HSB1, ThhB1/ HhhB1, ThB1/ HhB1
空调机房（大系统） | CO2 | 2（处） | ChA1，ChB1
站厅公共区 | 温度、湿度 | 4（处） | T1/ H1, T2/ H2, T3/ H3, T4/ H4
站台公共区 | 温度、湿度 | 4（处） | T5/ H5, T6/ H6, T7/ H7, T8/ H8
空调机房（小系统） | 温度、湿度 | 8（处） | TXA1/ HXA1, TXA2/ HXA2,
TXA3/ HXA3, TXA4/ HXA4,
TXA5/ HXA5, TXA6/ HXA6,
TXB1/ HXB1, TXB2/ HXB2,
控制室（站厅层A端） | 温度 | 1 | TXA101
A端环控电控室（站厅层A端） | 温度 | 1 | TXA201
商用通信机房（站厅层A端） | 温度 | 1 | TXA202
信号设备室（站厅层A端） | 温度 | 1 | TXA203
通信电源室（站厅层A端） | 温度 | 1 | TXA204
通信设备室（站厅层A端） | 温度 | 1 | TXA205
公安通信设备室（站厅层A端） | 温度 | 1 | TXA206
车站控制室（站厅层A端） | 温度 | 1 | TXA301
B端环控电控室（站厅层B端） | 温度 | 1 | TXB101
组合式空调器ZK-A1过滤压差报警 |  |  | ⊿PA
组合式空调器ZK-B1过滤压差报警 |  |  | ⊿PB
空调器KT-A101过滤压差报警 |  |  | ⊿PXA1
空调器KT-A201过滤压差报警 |  |  | ⊿PXA2
空调器KT-A301过滤压差报警 |  |  | ⊿PXA3
空调器KT-B101过滤压差报警 |  |  | ⊿PXB1