## 第一版19.8.2
武汉地铁5号线都市工业园站动态流量平衡阀、压差旁通阀及电动蝶阀参数确认表
表6：
序号 | 工点名称：都市工业园站 |  |  |  | 设计参数 | [5 empty] | 选型参数
| 站 | 设备编号 | 对应空调设备 | 数量（个） | 规格 | 设计流量 | 压差范围 | 调节型/开关型/压差旁通型 | 配电电压 | 备注 | 规格 | 选型流量 | 压差范围 | 调节型/开关型/压差旁通型 | 工作电压 | 配套温控器 | 连接形式 | 输入控制信号 | 反馈 | 供货型号 | 功耗（W）
[5 empty] | （DN） | (m3/h) | kPa |  | （V） |  | （DN） | (m3/h) | kPa |  | （V） | 是/否
1 | 动态流量平衡阀 | DPF/ZK-A1 | ZK-A1 | 1 | 100 | 56 |  | 调节型 | AC24 | 大系统 | 125 | 70 | 30～420 | 调节型 | AC24 | 否 | 法兰 | 0-10V | 0-10V | EDRV | 12
2 | 动态流量平衡阀 | DPF/KT-A101 | KT-A101 | 1 | 100 | 49 |  | 调节型 | AC24 | 小系统 | 100 | 50 | 30～420 | 调节型 | AC24 | 否 | 法兰 | 0-10V | 0-10V | EDRV | 11
3 | 动态流量平衡阀 | DPF/KT-A201 | KT-A201 | 1 | 80 | 31.84 |  | 调节型 | AC24 | 小系统 | 80 | 35 | 30～420 | 调节型 | AC24 | 否 | 法兰 | 0-10V | 0-10V | EDRV | 11
4 | 动态流量平衡阀 | DPF/KT-A301 | KT-A301 | 1 | 50 | 8.75 |  | 调节型 | AC24 | 小系统 | 50 | 14 | 30～420 | 调节型 | AC24 | 否 | 法兰 | 0-10V | 0-10V | EDRV | 5.5
5 | 动态流量平衡阀 | DPF/ZK-B1 | ZK-B1 | 1 | 100 | 56 |  | 调节型 | AC24 | 小系统 | 125 | 70 | 30～420 | 调节型 | AC24 | 否 | 法兰 | 0-10V | 0-10V | EDRV | 12
6 | 动态流量平衡阀 | DPF/KT-B101 | KT-B101 | 1 | 40 | 7 |  | 调节型 | AC24 | 风机盘管 | 40 | 8 | 30～420 | 调节型 | AC24 | 否 | 法兰 | 0-10V | 0-10V | EDRV | 5.5
7 | 压差旁通装置 | YCPF-01 | 分集水器 | 1 | 150 |  |  | 压差旁通型 | AC24 | 冷冻站 | 150 |  |  | 调节型 | AC220 | 否 | 对夹式 | 0-10V | 0-10V | BFERA | 80
8 | 电动蝶阀 | DS/LQ-01~02 | 冷水机组 | 2 | 150 |  |  | 开关型 | AC220 | 冷冻站 | 150 |  |  | 开关型 | AC220 | 否 | 对夹式 |  |  | D371X-16Q | 90
9 | 电动蝶阀 | DS/LD-01~02 | 冷水机组 | 2 | 150 |  |  | 开关型 | AC220 | 冷冻站 | 150 |  |  | 开关型 | AC220 | 否 | 对夹式 |  |  | D371X-16Q | 90
10 | 电动蝶阀 | DS/LT-01、03 | 冷却塔 | 2 | 150 |  |  | 开关型 | AC220 | 冷冻站 | 150 |  |  | 开关型 | AC220 | 否 | 对夹式 |  |  | D371X-16Q | 90
11 | 电动蝶阀 | DS/LT-02、04 | 冷却塔 | 2 | 200 |  |  | 开关型 | AC220 | 冷冻站 | 200 |  |  | 开关型 | AC220 | 否 | 对夹式 |  |  | D371X-16Q | 120
本站最不利环路末端设备为:
说明：1.调节型动态流量平衡阀选型流量为阀门最大调节流量，流量调节范围为0~100%。
| 设计单位：武汉市政设计研究院有限责任公司 | [9 empty] | 冷冻站集成商：北京卫星制造厂有限公司
| 设计师签章： | [9 empty] | 负责人签字（盖章）：