## 多联机
|  | 车站 | 都市工业园站
序号 | 系统划分 | 设备名称 | 设备编号 | 设备型号 | 招标参数 | [12 empty] | 安装方式 | 风口尺寸（mm） | 备注 | 应标参数
[5 empty] | 形式 | 制冷量 (kW) | 制热量 (kW) | 室内机风量(m3/h) | 机外静压 （Pa） | 机组噪声dB(A) | 制冷额定功率(kW) | 制热额定功率 | 室外机配电功率(kW) | 电源 | IPLV | 数量 | 安装位置 |  |  |  | 制冷量 (kW) | 制热量 (kW) | 机外静压 （Pa） | 室外机模块数量 | 电源 （V） | 额定功率 (kW) | 最大 熔丝电流 （A） | 最小 线路电流 （A） | 机组噪声 （dBA） | 重量 （kg） | IPLV | 能效等级 | 备注
1 | 系统A1 | 多联机室外机 | VW-A101 | RFC160MXSAYA | － | 16 | － | － | － | 55 | 4.46 | － | 7.2 | 380 | 7.2 | 1 | 小端排风道 | 落地安装 | － | [14 empty] | 改为侧送风室外机制冷量是16KW
2 |  | 多联机室内机 | VN-A101 | RFUM71MX-B | 中静压风管机 | 7.1 | － | 1200 | 50 | 40 | 0.19 | － | － | 220 | － | 1 | 控制室 | 吊装 | 送风口尺寸：1000*165；回风口尺寸：1000*250 | [14 empty] | 两面嵌改为风管机的原因？
3 |  | 多联机室内机 | VN-A102 | RFT56MX-A套机 | 四面出风嵌入式 | 5.6 | － | 1000 | － | 33 | 0.07 | － | － | 220 | － | 1 | 备用间 | 吊装 | －
4 | 系统A2 | 多联机室外机 | VW-A201 | RFC1064MXMLYA | － | 106.4 | － | － | － | 64 | 14.3+15.1 | － | 21.4+25.1 | 380 | 9.1/8.9 | 1 | 小端排风道 | 落地安装 | － | RFC504MXMLYA+RFC560MXMLYA
5 |  | 多联机室内机 | VN-A201~203 | RFT100MX-A套机 | 四面出风嵌入式 | 10 | － | 2050 | － | 37 | 0.15 | － | － | 220 | － | 3 | 通信设备室 | 吊装 | －
6 |  | 多联机室内机 | VN-A204~205 | RFT56MX-A套机 | 四面出风嵌入式 | 5.6 | － | 1000 | － | 33 | 0.07 | － | － | 220 | － | 2 | 通信电源室 | 吊装 | －
7 |  | 多联机室内机 | VN-A206~208 | RFT90MX-A套机 | 四面出风嵌入式 | 9 | － | 2050 | － | 37 | 0.15 | － | － | 220 | － | 3 | 信号设备室 | 吊装 | －
8 |  | 多联机室内机 | VN-A209~210 | RFUM80MX-B | 中静压风管机 | 8 | － | 1200 | 50 | 42 | 0.19 | － | － | 220 | － | 2 | 环控电控室 | 吊装 | 送风口尺寸：1000*165；回风口尺寸：1000*250 | [14 empty] | 两面嵌改为风管机的原因？
9 |  | 多联机室内机 | VN-A211 | RFT56MX-A套机 | 四面出风嵌入式 | 5.6 | － | 1000 | － | 33 | 0.07 | － | － | 220 | － | 1 | 公安通信设备室 | 吊装 | －
10 | 系统A3 | 多联机室外机 | VW-A301 | RFC252MXMLYA | － | 25.2 | 27 | － | － | 56 | 5.6 | 5.2 | 10.08 | 380 | 10 | 1 | 小端排风道 | 落地安装 | － | [14 empty] | 最远配管长度超过90m所以调大室外机的制冷量
11 |  | 多联机室内机 | VN-A301 | RFT36MX-A套机 | 四面出风嵌入式 | 3.6 | 4 | 1000 | － | 30 | 0.07 | 0.07 | － | 220 | － | 1 | 站长室 | 吊装 | － | [14 empty] | 改回原设计制冷量
12 |  | 多联机室内机 | VN-A302 | RFT100MX-A套机 | 四面出风嵌入式 | 10 | 11 | 2050 | － | 37 | 0.15 | 0.15 | － | 220 | － | 1 | 车站控制室 | 吊装 | － | [14 empty] | 因室外机拖带率的问题，调整室内机的制冷量
13 | 系统B1 | 多联机室外机 | VW-B101 | RFC160MXSAYA | － | 16 | － | － | － | 55 | 4.46 | － | 7.2 | 380 | 7.2 | 1 | 大端排风道 | 落地安装 | － | [14 empty] | 改为侧送风室外机制冷量是16KW
14 |  | 多联机室内机 | VN-B101 | RFUM56MX-B | 中静压风管机 | 5.6 | － | 950 | 50 | 36 | 0.137 | － | － | 220 | － | 2 | 环控电控室 | 吊装 | 送风口尺寸：1000*165；回风口尺寸：1000*250 | [14 empty] | 两面嵌改为风管机的原因？
15 |  | 线控器 |  | YR-E17(中文)线控器总成 | [11 empty] | 17
16 |  | 网关 |  | IGU17 | [11 empty] | 4
17 |  | 集中控制器 |  | YCZ-A004(中文)集中控制器 | [8 empty] | 2 | 220 |  | 1 | A端环控电控室
说明： | 1、明装风管机回风口上应配备过滤网；
2、每台室内机均配置液晶面板显示线控器；
3、多联空调集中控制器设置在A端环控电控室，一套多联空调集控器至少应能控制64台室内机；
4、全热新风换气机新风与排放呈交叉方式流经换热芯体。
5、空调设备配电：同一系统的室内机统一在同一电源取电。组合模块的室外机需要单模块配电。
| 设计单位： |  |  |  | 设计负责人签字（盖章）： | [19 empty] | 设备供货商： |  |  |  | 供货商负责人签字（盖章）：