1、FHF-A3位置有误，应在通号电缆引入间。

2、未见FHF-RFP、FHF-RFS相关内容。

3、未见PYF-A1

4、未见FHF-A407

5、未见FHF-A804、FHF-A813

6、未见FHF-A504、FHF-A628、FHF-A1103、FHF-A1104、FHF-A1106

7、未见PYF-A601、PYF-A602、PYF-A701、PYF-A702

8、未见FHF-A1301~A1304

9、FHF-A1201~A1218多个风阀未见，且与通风空调平面图不一致

10、B端站厅层设备区备品库补充FHF-B224、FHF-B225，详见附图

11、其余风阀请核查。